青岛市市政公用设施建设维护技术导则

（发布稿）

青岛市住房和城乡建设局 发布

2019年5月1日

前  言

本导则由青岛市住房和城乡建设局组织编制并发布，青岛市公用事业工程建设管理中心负责具体组织编制工作。在导则编制过程中，编制组认真调查研究，总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，依据相关国家和地方标准、规范及政策，结合青岛市实际情况，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，期间时值青岛市机构改革涉及职能调整，再次征求了青岛市城管局及水务局的意见，经审查定稿。

本导则共分为6篇，主要编制内容包括：通用要求、给水工程设施、排水工程设施、燃气工程设施、热力工程设施、环卫工程设施。导则分别按照管线和厂站的主要建设、维护要求，从质量标准、建设维护程序、必须的技术措施等方面进行编制的综合性技术指导文件。

本导则适用于青岛市市政公用设施在建设和运行维护等过程中的主要技术工作。具体解释由青岛市住房和城乡建设局所属青岛市公用事业工程建设管理中心负责。

本导则编制单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

主要起草人：李颜强  张晓伟  舒玉芬  王  淮  靳俊平  廖飞凤 马鸿敬

郑  苇  李  波  熊水应  赵志楠

主要审查人：陈  勇  胡乐常  刘维刚  张英杰

评审专家：  陈庆节  刘志强  周恩泽  孙英杰  吕  谋  刘运良 高孟春

洪  波  曹仁秋

在编制过程中，以下单位提出了许多宝贵意见，在此一并鸣谢：

青岛市城市管理局

青岛市水务局

青岛市水务集团

青岛市能源集团

总 目 录

| 第1篇 | 通用要求 |
| --- | --- |
| 第2篇 | 给水工程设施 |
| 第3篇 | 排水工程设施 |
| 第4篇 | 燃气工程设施 |
| 第5篇 | 热力工程设施 |
| 第6篇 | 环卫工程设施 |

第1篇  通用要求

目  录

1、编制目的和范围	1

2、基本原则	2

3、建设程序和工作流程	3

3.1  建设程序	3

3.2  工作流程	4

3.3  各阶段成果文件和批准文件	6

4、管理部门基本职责	7

5、总体要求	8

- 1、编制目的和范围

1.0.1 为进一步加强青岛市城市建设管理，加强对市政公用工程设施建设和维护质量的监管，提高市政公用设施的建设维护水平，增强和完善青岛市城市管理功能，提高城市居民的生活环境质量，促进城市经济和社会各项事业的发展，针对青岛市市政公用行业建设工程的实际需要，根据国家、山东省和青岛市有关法律法规和文件的规定，特编制本技术导则。

1.0.2 本导则适用于由青岛市行政区域内在正常建设条件下建设的市政公用工程设施项目。市政公用设施项目是指给水工程、排水工程、燃气工程、供热工程和环卫工程。

- 2、基本原则

2.0.1 功能性原则。应当具备正常的使用功能，满足正常的使用要求，实现所要求的用途，且便于使用和维护。

2.0.2 安全性原则。应当满足合格的质量要求。且在建设和运行维护过程中，尽力避免事故发生，尽量降低生命、财产的损失。

2.0.3 经济性原则。工程建设应当在满足功能性和安全性原则的前提下，尽量降低工程造价和运行费用。

2.0.4 绿色生态原则。工程建设和运行维护应符合节约能源和环境保护的要求，尽量减少对环境的干扰。

2.0.5 智能化原则。按照智慧城市建设要求，充分利用互联网、云存储计算、大数据、物联网等先进信息化技术，建设智慧型的市政公用设施。

2.0.6 前瞻性和高标准原则。按照青岛特色、世界眼光和国际标准的建设要求，鼓励采用新技术和新材料，在规划设计时具有前瞻性。

- 3、建设程序和工作流程

- 3.1  建设程序

3.1.1 工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。可划分为策划决策、勘察设计、建设准备、施工安装、生产准备、竣工验收和考核评价七个阶段。各阶段可以合理交叉进行。

3.1.2 建设过程可按下列阶段划分：

1 策划决策阶段。又称为建设前期工作阶段，主要包括编报项目建议书和可行性研究报告两项工作内容。

（1）编报项目建议书是项目建设最初阶段的工作。其主要作用是为了推荐建设项目，以便在一个确定的地区或部门内，以自然资源和市场预测为基础，选择建设项目。

（2）可行性研究是在项目建议书被批准后，对项目在技术上和经济上是否可行所进行的科学分析和论证。

（3）对于政府投资工程项目，须审批项目建议书和可行性研究报告。对于企业不使用政府资金投资建设的项目，除特殊规定外不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和登记备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。

2 勘察设计阶段。对于勘察过程可分为初勘和详勘两个阶段。为设计提供实际依据。

（1）对于设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计阶段和施工图设计阶段。初步设计经主管部门审批后，可进行下一步的施工图设计。

（2）施工图一经审查批准，不得擅自进行修改。如需修改，必须重新报请原审批部门，由原审批部门审查同意后方可实施。

3 建设准备阶段 。主要内容包括：组建项目法人、征地、拆迁、“三通一平”或“七通一平”；组织材料、设备订货；办理建设工程质量监督手续；委托工程监理；准备必要的施工图纸；组织施工招标，择优选定施工单位；办理施工许可证等。按规定作好施工准备，具备开工条件后，建设单位申请开工，进入施工安装阶段。

4 施工安装阶段。建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后方可开工。

5 生产准备阶段。对于生产性建设项目，在其竣工投产前，建设单位应适时地组织专门班子或机构，有计划地做好生产准备工作，包括招收、培训生产人员；组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收；落实原材料供应；组建生产管理机构，健全生产规章制度等。生产准备是由建设阶段转入经营的一项重要工作。

6 竣工验收阶段。工程竣工验收是全面考核建设成果、检验设计和施工质量的重要步骤，也是建设项目转入生产和使用的标志。验收合格后，建设单位编制竣工决算，做好竣工备案、档案移交等工作。项目正式投入使用。

7 考核评价阶段。建设项目后评价是工程项目竣工投产、生产运营一段时间后，在对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术活动。

- 3.2  工作流程

市政公用设施的建设应按照政府投资建设项目建设程序和审批流程进行。具体可参照政府相关管理部门的《关于进一步优化青岛市建设工程项目审批流程推动审批全面提速的工作方案》等有关文件。审批流程见附件1。

附件1  政府投资建设工程项目审批流程图

建设单位提交项目建议书申请材料，专家评审

立项阶段

建设单位委托中介机构进行工程勘察，编制规划设计、消防、环评等技术报告

项目单位编制土石方整理方案，编制基坑支护设计方案并组织专家评审，发改部门出具同意土石方整理的书面意见

需土石方提前整理的

发改部门(或建设行政主管部门)：批复项目建议书

建设单位提交项目可研报告申请材料，专家评审

规划部门：规划选址意见书审批

发改部门(或建设行政主管部门)：批复项目可研报告

招标确定施工、监理单位

建设单位提交用地审批申请材料

规划部门：核发《建设用地规划许可证》

国土部门：用地审批

国土部门：核发《划拨决定书》

核发《土地使用证》

规划及用地审批阶段

根据项目具体情况，建设单位同步办理环保、城管、水利等审批手续

建设单位提交用地审批申请材料

规划方案（工程设计方案）专家评审

规划方案（工程设计方案）审核

规划部门：核发《建设工程规划许可证》

建设单位提交初步设计方案及概算审查申请材料

《初步设计及概算》专家评审

发改部门 (或建设行政主管部门)：批复初步设计及概算

城乡建设部门：政府投资的大中型建设工作项目初设设计文件审查

建设安监、质监、建筑废弃物资源化利用部门提前介入服务

土石方整理

财政部门：预算评审及资金拨付

建设单位提交施工许可申请材料

公安消防部门：《建设工程消防设计》审核

施工图审查机构：施工图审查

根据项目具体情况，城管、卫生等部门审图

施工许可审批阶段

招标确定施工及监理单位

城乡建设部门：建筑工程质量监督登记

城乡建设部门：建筑工程安全监督登记

城乡建设部门：建筑废弃物资源化利用方案审核

缴纳工程建设规费

城乡建设部门：核发《建筑工程施工许可证》开工建设

项目竣工后，项目单位提交联合验收申请材料，政府服务管理部门牵头，组织建设、规划、国土、公安消防、环保、卫生、水利等部门进行联合验收

- 3.3  各阶段成果文件和批准文件

3.3.1 策划决策阶段

1 成果文件：项目建议书、项目可行性研究报告。

2 批复文件：项目建议书专家评审意见、项目建议书批复（发改委或建设行政主管部门）、可行性研究报告专家评审意见、可行性研究报告批复（发改委或建设行政主管部门）、规划选址意见（规划）。

3.3.2 勘察设计阶段

1 成果文件：勘察报告、初步设计文件、施工图文件、消防环保安全等专篇、土方整理和基坑支护方案、用地审批申请材料、规划审批申请材料。

2 批复文件：初步设计及概算批复、土地使用证、建设工程规划许可证。

3.3.3 施工安装阶段

1 成果文件：施工许可申请材料。

2 批复文件：建筑工程施工许可证。

3.3.4 竣工验收阶段

1 成果文件：联合验收申请材料

2 批复文件：联合验收意见。

- 4、管理部门基本职责

4.0.1 市政公用设施的建设应当遵循以下规定：

1 严格执行政府投资建设项目建设程序和审批流程，依法办理有关审批手续，禁止边勘察、边设计、边施工；

2 坚持概算控制预算、预算控制决算的原则；

3 实行专家咨询制、工程质量责任制、招投标制、工程监理责任制和合同管理制。

4.0.2 对青岛市经济、社会或者环境有重大影响的市政公用设施项目，决策前应当进行公示或听证，广泛听取社会公众的意见。

4.0.3 市政公用设施的实施应当履行项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收、资产移交、后评价等基本建设程序。
4.0.4 总投资在1000万元以下的项目，具备建设条件的，批准立项后，可以直接进行工程方案和施工图设计，并编制总概算。

4.0.5 项目可行性研究报告和初步设计按照国家规范要求编写。

4.0.6 项目应当由具有相应资质的工程咨询、设计单位编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计，经行业主管部门初审后，由青岛市发改委或建设行政主管部门组织咨询评估。未经咨询评估的，不予批准。

4.0.7禁止设计施工单位与监理单位存在隶属等利益关系。

4.0.8 对青岛市经济、社会和环境有重大影响的项目，项目竣工投入使用后，青岛市发改委应当适时组织项目后评价。

- 5、总体要求

5.0.1 城市建设必须按照青岛市城市总体规划的要求，根据城市发展的需要，有计划地建设给水、排水（含污水处理）、燃气、供热、环卫（含垃圾处理）等配套的大型市政公用设施。城市新区开发和旧区改造，必须把市政公用基础设施配套建设项目纳入建设和改造计划，做到同时设计、同时施工、同时交付使用。

5.0.2 工程建设应当遵循统一规划、合理布局、综合开发、配套建设的原则，贯彻合理用地、节约用地的方针，实现社会效益、环境效益和经济效益的协调统一。

5.0.3 工程建设活动必须严格执行国家和地方相关法律法规及强制性技术规范的要求。应当采用先进的设计方案、施工技术和运行维护方式。设计深度应符合国家建设主管部门《市政公用工程设计文件编制深度规定》的有关要求。

5.0.4 工程建设必须严格执行并符合青岛市城市总体规划和专业规划的要求。在编制市政公用工程专业规划时，必须依据城市总体规划，并与其他专业规划相协调。

5.0.5 市政公用专业规划经批准后，应当予以公布和宣传，并接受公众监督。任何单位和个人不得擅自变更；确需变更的，须经有关专家进行论证并征求市民的意见后，报政府批准。法律、法规另有规定的除外。

5.0.6 承担市政公用设施养护、维修的单位，必须按有关养护、维修技术规范，定期对其负责的设施进行养护、维修，保证其完好和正常运转，并接受城市建设行政主管部门的监督检查。

5.0.7 市政公用设施的管线检查井、箱盖及附属设施，由设置或者养护单位负责养护。检查井、箱盖及城市道路附属设施出现破损、移位或者丢失的，设置或者养护单位应当及时修复、正位或者补缺。

5.0.8 已建成的市政公用设施应当采取措施确保正常运转。

5.0.9 禁止从事危害市政公用设施正常运转的活动，不得故意损坏市政公用设施。严禁向排水设施排放有毒、有害、易燃、易爆或者易堵塞管道的物质。

5.0.10 从事供水、燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业的生产经营单位，必须依法获得经营许可后，方可从事经营活动。供水、供气、供热等生产经营单位应当按照国家规定的标准按时向用户提供其产品。除遇有不可抗力外，未经批准，不得停止生产和供应。

5.0.11市政公用设施运营单位对其管理的设施，应当定期检查维修，确保安全运行。市政公用设施运营单位必须严格遵守有关安全规定及技术操作规程，建立健全相应的安全管理制度，确保生产、供应和使用的安全。

5.0.12 应及时收集整理归档市政公用设施建设和运行维护的相关文件资料。市政公用设施应加强信息化建设，采用先进的信息技术，收集，储存、分析、监控及调控设施建设运行数据，保证系统安全稳定正常运行。

5.0.13 市政公用设施应建立突发事件应急处置机制。编制应急预案，配备应急响应资源，做好应急培训演练。突发事件发生时应及时有效进行处置。

第二篇  给水工程设施

目  录

1、总则	1

2、依据文件和参考标准	2

2.1  法律法规管理文件	2

2.2  标准规范	2

3、基本要求	4

4、给水管网	6

4.1  给水管网建设	6

4.2  给水管网验收	12

4.3  给水管网运行维护	17

5、给水厂	22

5.1  给水厂建设	22

5.2  给水厂验收	28

5.3  给水厂运行维护	31

- 1、总  则

1.0.1 为加强和规范青岛市城镇给水工程建设与运营管理，保障供水系统安全可靠运行；从城镇给水系统规划、建设、运行和维护的全寿命周期出发，规定青岛市给水工程设施的技术管理要求，以提高城镇给水工程建设质量和管理效率，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于青岛市行政区域内在正常建设条件下建设的新建、扩建、改建的市政给水工程设施的建设、运行维护、抢修及其相关管理活动。

1.0.3 城市供水应当遵循综合利用和节约用水的原则，保障供水安全和稳定，优先保证居民生活用水和关系国计民生的重要用水单位的用水。

1.0.4 城镇给水工程设施的建设、运行维护、抢修除应执行本导则外，尚应符合国家、行业及青岛市现行有关标准的相关规定。

- 2、依据文件和参考标准

- 2.1  法律法规管理文件

《中华人民共和国水法》2016年

《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》2005年

《中华人民共和国节约能源法》2016年

《中华人民共和国环境保护法》2015年

《中华人民共和国安全生产法》2014年

《中华人民共和国大气污染防治法》2016年

《水污染防治行动计划》2015年

《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》2000年

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》2000年

《实施工程建设强制性标准监督规定》

《山东省城市建设管理条例》

《山东省取水许可管理办法》

《青岛市城市供水条例》2008年

《青岛市建立城市供水水质公报制度实施方案》2006年

- 2.2  标准规范

《城市工程管线综合规划规范》						GB50289-2016

《生活饮用水卫生标准》								GB5749-2006

《室外给水设计规范》									GB50013-2006

《城市给水工程规划规范》                         GB50282-2016

《城市给水工程项目建设标准》						建标120-2009

《建筑设计防火规范》									GB50016-2014

《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》					CJJ 101-2016

《给水排水管道工程施工及验收规范》					GB50268-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》				GB 50141-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》					GB50300-2013

《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》		CECS193:2005

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》		GB50032-2003

《消防给水及消火栓系统技术规范》					GB50974-2014

《城镇给水排水技术规范》							GB50788-2012

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

《城市供水管网漏损控制及评定标准》				   CJJ 92-2016

《地表水环境质量标准》							  	GB 3838-2002

《生活饮用水标准检验方法》 							GB/T 5750

《生活饮用水水源水质标准》							CJ 3020

《地下水质量标准》									GB/T 14848

《海水水质标准》                                	GB3097

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》			CJJ 207-2013

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》		   	CJJ 58-2009

《二次供水设施卫生规范》							GB 17051

《建筑给水排水设计规范》                        	GB50015

《城市供水水质标准》									CJ/T 206-2005

《城镇供水服务》										CJ/T 316-2009

《城市公共供水服务规范》							DB37/T940-2007

《青岛市城市公共供水服务规范》					DB3702/FWSZGY 001-2013

《海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范》	DB3702/FW WJW02-2017

- 3、基本要求

3.0.1 青岛市城镇给水工程设施的建设应与青岛市城镇发展需求相适应，符合总体规划和给水专项规划。水资源应纳入再生水、雨水和海水淡化水等非常规水源统筹优化配置，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水或雨水收集利用。

3.0.2 城镇给水工程设施应具备系统功能，包括水源及取水构筑物、原水输水管道、水处理厂、清水输配水管网等。应具有保障连续不间断地向城镇供水的能力，满足城镇用水对水质、水量和水压的用水需求。城市正常供水期事故供水量不应小于设计水量的70%；城镇应急供水期间，应急供水范围内居民生活用水指标不宜低于80L／（人. d ）。

3.0.3 城镇给水中生活饮用水的水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。

3.0.4 城市公共供水管网干线末梢的服务压力应当符合《青岛市城市供水条例》的规定。城市公共供水的管网压力合格率应达到98％以上（不含因水源短缺或不可抗力引起突然爆管造成局部地区出现降压断水的情况）。

3.0.5 给水工程设施系统的规划、勘察、设计、施工、运行维护应遵循安全供水、保障服务功能、节约资源、保护环境、与水的自然循环协调发展的原则，并应鼓励、支持创新技术研究，优先采用安全、节能、节水、高效、环保的新技术、新工艺和新产品。水源、给水厂站和管网应设置保障供水安全和满足工艺要求的在线式监测仪表和自动化控制系统，并应采取自动监视、报警等技术防范措施，保障给水设施的安全。

3.0.6 给水工程设施中取水水源的选择应以水资源勘察评价报告为依据，应符合《山东省取水许可管理办法》的相关规定，并建立饮用水水源保护区和相应的水质安全保障措施，确保取水量和水质可靠，严禁盲目开发。水源取水口在线监测数据应实时传输至对应水厂自动控制系统。

3.0.7 给水工程设施中有关安全、环保和节水的设施，应与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。

3.0.8给水工程设施竣工后，应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可投入使用。

3.0.9 给水工程设施中涉及水的设备和材料，必须满足卫生安全要求。在使用前应按国家有关质量标准进行检验；未经检验或者检验不合格的，不得投入使用。

3.0.10 给水工程设施应根据其储存或传输介质的腐蚀性质及环境条件，确定构筑物、设备和管道应采取的相应防腐蚀措施。

3.0.11给水工程设施的运行维护应制定相应的操作规程，并严格执行。

3.0.12 给水工程设施建设和运行过程中必须做好相关设施的建设和管理，满足生产安全、职业卫生健康安全、消防安全和安全保卫的要求。建设和运行过程产生的噪声、废水、废气和固体废弃物不应对周边环境和人身健康造成危害。

3.0.13 给水工程设施进行改、扩建时，应保障供水安全，并应对相邻设施实施保护。

3.0.14 城镇给水系统必须具备计量供水量和用水量的能力，并具备适应青岛市供水企业智慧水务管理的智能远传功能。

3.0.15供水管网漏损率应按现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92的有关规定执行，确保管网基本漏损率控制在10%以内。

3.0.16 二次供水设施应符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051和《青岛市城市公共供水服务规范》DB 3702/ FW SZGY 001的要求，并应具有纳入青岛市供水企业智慧水务管理必要的实时监控、数据采集等功能。二次供水设施管理单位应建立健全操作运行、维护保养、巡视检查制度及安全责任制、水质定期化验制等各项规章制度。

3.0.17 水厂处理工艺中所涉及的化学药剂，在生产、运输、存储、运行的过程中应采取有效防腐、防泄漏、防毒、防爆措施。

3.0.18 给水工程设施应建立与青岛市供水企业地理信息管理系统（GIS）的建设和集成工作协调统一的全过程档案，并应按供水企业的要求设置相应的在线监控设备。

3.0.19室外给水工程中构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计使用年限为50年。

3.0.20 室外给水工程的电源和供电系统应满足给水设施连续、安全运行的要求。

3.0.21 室外给水工程应具备应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的应急供水能力。给水调度系统应具有实时监控、数据采集与处理、事故预警、应急处置等功能，并应具备提供纳入城市信息化系统的接口。

3.0.22给水工程设施的防洪标准不得低于青岛市城镇设防的相应要求，并应留有安全裕度。

- 4、给水管网

- 4.1  给水管网建设

- 4.1.1 规划与设计

1 水源至净水厂的原水输水管（渠）的设计流量，应按最高日平均时供水量确定，并计入输水管（渠）的漏损水量和净水厂自用水量。从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量，应按最高日最高时用水条件下，由净水厂负担的供水量计算确定。配水管网的设计流量，应按最高日最高时用水量确定。

2 城镇给水管道的平面布置和竖向位置，应保证供水安全，符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定，并应符合城市综合管廊规划的要求。

3 给水管线线路的选择，应符合下列规定：

（1） 缩短管线的长度，避开毒害物污染区，避开地质断层、滑坡、泥石流等不良地质构造处，沿现有或规划道路敷设；

（2） 减少拆迁，少占良田，少毁植被，保护环境；

（3） 施工、维护方便，节省造价，运行安全可靠。

（4） 在规划和建有城市综合管廊的区域，优先将输配水管道纳入管廊。

4 长距离管道输水系统的选择应在输水线路、输水方式、管材、管径等方面进行技术、经济比较和安全论证，并应对管道系统进行水力过渡过程分析，采取水锤综合防护措施。

5 城镇配水管网干管宜成环状布置，当允许间断供水时，可设计为枝状，但应考虑将来连成环状管网的可能。

6 供水管网严禁与非生活饮用水管道连通，严禁擅自与自建供水设施连接，严禁穿过毒物污染区；通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施。

7 供水管网应进行优化设计、优化调度管理，降低能耗。

8 规模较大的供水管网系统, 应采用DMA分区计量管理的模式进行布置及计算。地形起伏大的区域，宜采用分区或分压供水。

9 供水管网应根据青岛市供水企业的信息化管理要求设置保障供水安全的在线式监测仪表和自动控制设施；计量设备必须按一户一表的原则采用智能远传计量设备，大用户、各分区及参与监控的流量计必须同时建设测流井；居民用水点和管网末梢处必须根据水质代表性原则设置人工采样点或在线监测点。

10 输配水管道与建（构）筑物及其他管线的距离、位置应保证供水安全，安全防护距离应符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289的有关规定。

11 当输配水管道穿越铁路、公路和城市道路时，应保证设施安全；当埋设在河底时，管内水流速度应大于不淤流速，并应防止管道被洪水冲刷破坏和影响航运。

12 地下管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

13 架空（露天）管道应设置空气阀、调节管道伸缩设施、保证管道整体稳定的措施和防止攀爬等安全措施，并应设置警示标识，还应根据需要采取防冻保温措施。

14 输配水管（渠）道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段，应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀（闸）门。输配水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。

15 输水管（渠）道隆起点上应设通气设施，管线竖向布置平缓时，宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。

16 较大的压力和流量调节的输配水管道系统宜设有调压（流）装置。

17 输水管（渠）道、配水管网低洼处及阀门间管段低处，可根据工程的需要设置泄（排）水阀井。泄（排）水阀的直径，可根据放空管道中泄（排）水所需要的时间计算确定。

18 输水管（渠）需要进人检修处，宜在必要的位置设置人孔。

19 非满流的重力输水管（渠）道，必要时还应设置跌水井或控制水位的措施。

20 消火栓、空气阀和阀门井等设备及设施应有防止水质二次污染的措施，在严寒地区还应采取防冻措施。

21 供水管网应按供水区域面积每10平方公里设置1处测压点；供水区域面积不足10平方公里的至少设置2处。测压点均应连续测定并记录压力值(测压点的位置，应适当考虑所测区域的最不利点，检测压力要能够代表所测区域的整体水平)。测压点应设置在供水干管末梢、供水管网的重要节点、敏感区域的供水管节点等位置，如供水干管的汇合点、不同水厂供水区域的交汇点及各边缘地区、人口密集区域。

22 供水管网应满足青岛市供水企业地理信息管理系统（GIS）的建设和集成工作的要求，并满足在自动化与信息化管理的基础上建设计算机辅助调度系统（SCADA）的要求，实现合理调度和管网经济运行的目的。

23 管道沿线应设置管道标志，城区外的地下管道在地面上设置标志桩，城区内管道顶部上方不低于300mm处设警示带。

24 供水管网中设置增压泵站或配水池等公共供水设施和二次供水设施建设时，应符合下列要求：

（1）当用户用水最低压力要求超过青岛市管网最低压力0.15兆帕时，必须设置增压泵站或二次供水设施。

（2）增压泵站和二次供水水量应根据当地的建筑物使用性质、卫生器具和用水设备的完善程度确定，水量应符合现行《城市给水工程规划规范》GB50282、《室外给水设计规范》GB50013、《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

（3）工程设计方案及其变更，应征求青岛市供水企业的意见，批复后方可施工。

（4）应采取有效措施确保上游市政供水管网的压力不应低于当地供水服务水头。

（5）应充分利用市政供水管网的压力，综合市政供水管网压力、实际可利用的压力、供水用户的需求等因素，经技术经济比较后确定合理的供水方式。

（6）应具备水质检测条件，并设置补充消毒措施。

（7）应能自动采集、存储、分析各类有效信息，实时显示运行效率、吨水能耗、管网状态等，并具备智能远传功能。

25 供水管网中途增压泵站、二次供水设施、空气阀井、阀门井、流量计井以及公建和住宅建筑楼内的管道井等，其设计尺寸应考虑管道和设备的维修更换的空间。

- 4.1.2 材料与施工

1 给水管网设施所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求，并应有出厂质量合格书和完整的出厂文件；进入施工现场时应进行进场验收，并按国家有关标准规定进行复验；接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

2 给水管道材质的选择，应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材供应，并应充分考虑青岛市滨海城市海水的侵蚀因素，按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则，对钢管（SP）、球墨铸铁管（DIP）、预应力钢套筒混凝土管（PCCP）、聚乙烯管（PE）等经技术、经济、安全等综合分析确定。

3 各管材和配件应符合相应的国家标准，使用寿命不得低于50年。埋地管道的结构设计，应鉴别设计采用管材的刚、柔性。在组合荷载的作用下，对刚性管道应进行强度和裂缝控制核算；对柔性管道，应按管土共同工作的模式进行结构内力分析，核算截面强度、截面环向稳定及变形量。

4 金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其它有杂散电流存在的地区时，为防止发生电化学腐蚀，应采取外加电流阴极保护或牺牲阳极的阴极保护措施。

5 输配水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。

6 计量器具的选型应综合计量器具的流量特性与实际运行流量间的关系、水质因素、 环境条件、安装条件、通信方式和经济性等因素确定；应使用符合国家现行有关标准规定的计量器具。

（1）流量计的选择应符合下列要求：

1） 基本误差不应超过±1％，有条件的不应超过±0.5％；

2） 应满足输水特性和水质卫生要求；

3） 连续计量应准确，安装环境适应性强；

4） 维修和校验方便。

（2）水表的选择应符合下列要求：

1）管道直径或口径DN15～DN40水表应选用R80量程比；有条件的宜选用大于R160量程比；

2）管道直径或口径大于或等于DN50水表应选用R50量程比；有条件的宜选用R160量程比；

3）远传水表和预付费水表的选用宜从经济成本、技术性能和管理方式等多方面综合考虑后确定；

4）水表使用压力不得大于水表耐压等级。

7 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处，以及管径截面变化处，应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力，以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定设置支墩。

8 室外给水管道工程施工必须由具有国家相应资质的施工单位实施，应有能力确保给水管道的施工测量、防腐、防渗、防冻层、管道接口、管道安装和现浇管涵等工程施工满足现行国家相关标准和设计要求。对工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制；每项工程完成后，必须进行检验；相关各分项工程间，必须进行交接验收。

9 施工应按设计文件进行，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底。

10 对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。

11 给水管线施工时，必须勘查周边建筑物、构筑物和地下管线情况，对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。

12 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

13 管道的非开挖及特殊技术工艺施工应满足现行国家相关标准和设计要求，非开挖的施工管道、输配水管线及管网跨越或穿越江河管道应制定专项施工方案。

14 开槽敷设的管道，对管道周围不同部位回填土的压实度应满足规范或设计要求。

15 所有隐蔽分项工程，必须进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格时，不得进行下道分项工程。

16 给水管管口连接必须满足设计要求，并应按照防渗漏专项措施要求施做，管道连接施工时必须符合下列要求：

（1）承插口管材的承口、插口应无破损、开裂，承插完成后密封圈位置应正确，不外露，两连接管节的轴线应对正插入，插入深度应符合设计要求。

（2）各类法兰连接管材，两连接管节的法兰压盖的纵向轴线应对正，密封圈位置正确，不外露，连接螺栓终拧扭矩应符合设计文件。

（3）混凝土管材采用刚性接口时，接口混凝土强度应符合设计文件要求，且不得有开裂、空鼓、脱落现象。

（4）焊接连接的管道焊缝应饱满、表面平整，不得有裂纹、烧伤、结瘤等现象，进行焊缝检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物。严禁用管路作为焊接地线。

（5）管道接口采用粘接时应牢固，连接件之间应严密、无空隙。

（6）化学建材管采用熔焊连接时，焊缝应完整，无缺损和变形现象。

17 严禁施工过程中对输水管材、涵洞和储水设施的防腐和材质造成破坏，杜绝输水过程的污染。

18 金属管道脆性材料严禁使用气体进行压力试验，压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

19 塑料给水管道不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

20 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

21 施工现场应封闭作业，安全防护应符合下列规定：

（1）应设安全员或机构，随时检查安全设施或措施的有效性。

（2）安全防护设施应可靠、完整，警示标志应醒目。

（3）夜间应设置安全照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。

（4）高空作业应有牢靠的防护设施，作业人员应配戴安全带（绳）。

（5）显著位置应设制式标牌，标明工程项目名称、工程项目简介、施工许可证批准文号、开竣工日期、建设、设计、监理、施工单位名称及项目负责人姓名、质量安全监督电话等内容。

22 施工现场应采取有效措施，控制扬尘、噪声和路面污染。施工产生的渣土、泥浆等废弃物应日产日清；确需暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖。回填完毕的沟槽在验收交接前，施工单位应定期进行洒水、平整，防止扬尘污染。

23 在居民区施工应使用低噪音机械设备；确需夜间施工的，应安排低噪音工序。室内施工应铺设地垫，钻孔施工应采取防尘措施。

24 施工现场在穿越交叉路口或单位、居民区单元门主要出入路口处应架设固定可靠并带有护栏的便桥，居民小区内材料及土方堆放应确保留出足够宽度、安全平整的居民通道。

25 施工材料堆放应整齐有序，现场宿舍应保持内外整洁。工程完工后，应对现场进行彻底清理，做到料清、场地净，恢复道路平整，并在24小时内通知其他相关部门处理现场。

26 计量器具的安装应符合下列要求：

（1）水表的安装：应满足直管段长度的安装要求；应安装在抄读、检修方便不易受污染和损坏的地方； 居住小区宜按单元集中布设；存在冰冻环境的地区应采取保温措施；当采用水平安装方式时，安装后的水表不得倾斜。

（2）流量计的安装应符合下列要求： 应满足直管段长度的安装要求； 应水平安装，位置不得高于来水方向管段； 应有接地、抗干扰和防雷击等装置。

27 压力管道必须水压试验，生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒。管道功能性试验要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

28 当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验。

29 试运行应在单位工程验收合格后进行，试运行前应编制试运行方案。

30 试运行的时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。

31 工程完工后，应按规定进行竣工验收，合格后方可使用。

- 4.2  给水管网验收

- 4.2.1 验收标准

1 工程已按设计文件及施工合同所规定的内容和要求建成，具备了使用条件。

2 工程质量验收按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268可划分为分项、分部、单位工程，并应符合下列规定：

（1）分部工程可按长度划分为若干个部位，当工程规模较小时，可不划分。

（2）分项工程可按下列规定划分：

1）沟槽、模板、钢筋、混凝土（垫层、基础、构筑物）、砌体结构、防水、止水带、预制构件安装、检查室、回填土等工序；

2）管道安装、焊接、无损检验、支架安装、设备及管路附件安装、除锈及防腐、水压试验、管道保温等工序；

3）中间提升泵站或二次供水设施的建筑和结构部分等的质量验收应符合国家现行有关标准的规定。

（3）单位工程为具备试运行条件的工程，可以是一个或几个设计阶段的工程。

3 工程质量的验收应按分项、分部及单位工程三级进行，当工程不划分分部工程时，可按分项、单位工程两级进行验收，其质量合格率ψ应按下式计算：

ψ=nN×100%

式中：ψ——质量合格率；

n——同一检查项目中的合格点（组）数；

N——同一检查项目中的应检点（组）数。

4 竣工验收合格判定应符合下列要求：

（1）分项工程符合下列条件为合格：

1）主控项目的合格率应达到100%；

2）一般项目的合格率达到80%，且最大偏差小于允许偏差的1.5倍，可判定为合格。

（2）分部工程应所有分项为合格，则该分部工程为合格；

（3）单位工程应所有分部为合格，则该单位工程为合格。

5 工程竣工质量验收还应符合下列规定：

（1）验收批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设项目专业技术负责人）组织施工项目专业质量检查员进行验收，并可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定填写执行。

（2）工序（分项）工程质量应由监理工程师(建设项目专业技术负责人)组织施工项目技术负责人等进行验收，检验完成后应填写质量验收报告，并可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定填写执行。

（3）分部(子分部)工程质量应由总监理工程师和建设项目专业负责人、组织施工项目经理和有关单位项目负责人进行验收，并可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定填写执行。

（4）单位工程检验应在分部检验或工序交接检验的基础上进行，综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写；并应对工程质量是否符合规范规定和设计要求及总体质量水平做出评价。检验完成后应填写质量验收报告，并可按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定填写执行。

- 4.2.2 验收与移交程序

1 拟移交的给水管网工程，必须为已完工的完整独立标段工程。

2 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

3 满足相关部门审批图纸范围内的内容要求。

4 竣工资料须按相关要求报备。

5 给水管网工程的竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

6 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）防腐；

（4）水泵机组设备、电气和自控设备；

（5）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（6）竣工资料。

7 给水管网工程竣工验收合格后应签署验收文件，将工程正式移交给业主并办理移交手续。并在工程项目竣工验收合格之日起15日内，向当地建设主管部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。办理工程竣工验收备案应提交下列文件：

（1）工程竣工验收备案表。

（2）工程竣工验收报告。

（3）法律、行政法规规定应当由规划、公安、消防、环保等部门出具认可文件或准许使用文件。

（4）工程项目相关的前期文件资料。

（5）分承包商签署的工程质量保修书，工程验收后，保修期不应少于2年。

8 工程项目竣工验收合格之日起3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

9 城市公共供水设施和二次供水设施建设竣工后，建设单位应当通知供水企业就其是否具备供水条件进行查验。

10 城市公共供水设施建设工程验收合格后，应当由供水企业统一管理。其中，按照规定应当移交产权的，产权一并移交。

- 4.2.3 主要验收要求

1 给水管道工程施工质量验收应在施工单位自检基础上，按验收批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的顺序进行，并应符合下列规定：

（1）工程施工质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和相关专业验收规范的规定；

（2）工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求；

（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

（4）工程施工质量的验收应在施工单位自行检查，评定合格的基础上进行；

（5） 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收，并形成验收文件；

（6）涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测；

（7）验收批的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检查项目的检查数量，除规范有关条款有明确规定外，应全数检查；

（8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测；

（9）承担检测的单位应具有相应资质；

（10）外观质量应由质量验收人员通过现场检查共同确认。

2 对不合格分项、分部工程通过返修或加固仍不能满足结构安全或正常使用功能要求时，严禁验收。

3 给水管道应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定进行压力管道水压试验，试验分为预试验和主试验阶段；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定；设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。

4 竣工验收时应提供下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、管道变形记录、钢管焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括小导管注浆记录、浅埋暗挖法施工检查记录、定向钻施工等相关记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架、补偿器及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、管道强度和严密性试验记录、管网试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

5 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）给水管网及中间提升加压泵站和二次供水各类设备应达到设计参数，能耗应符合国家标准规定，管网末端的水质水压应满足末端用户的需求；

（2）给水管网和泵站内系统各种设备的性能及工作状况应正常、可靠；运转设备产生的噪声应符合青岛市和国家标准的规定；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）工程档案资料应齐全。

- 4.3  给水管网运行维护

- 4.3.1 给水管网运行管理要求

1 给水管网的运行与维护，应符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207的相关规定，切实保障输配水系统安全、稳定运行。

2 城镇供水管网工程应采用先进施工技术、运行维护技术、信息技术等，提高供水管网运行、维护和管理的水平。

3 根据国家现行有关标准的规定，应对管网实行规范化管理，并应制定下列制度：

（1）管道并网运行管理制度；

（2）运行调度管理制度；

（3）管网水质管理制度；

（4）管道、阀门和管网附属设施的日常运行操作和维护管理制度；

（5）管道、阀门和管网附属设施的资产管理和更新改造制度；

（6）管道维修工程质量管理与安全监控制度；

（7）管网信息与档案管理制度。

4 供水单位应根据《生活饮用水卫生标准》GB5749对供水水质和水质检验的规定，结合本地区情况建立管网水质管理制度，对管网水质进行监测和管理。

5 供水单位对管网中不能满足输水要求和存在安全隐患的管段，应有计划地进行修复和更新改造，并应经批准后实施。

6 管网运行维护工作应包括下列内容：

（1）实施管网系统的运行操作，并建立操作台账；

（2）管网巡线和检漏；

（3）阀门启闭作业和维护；

（4）管道维护与抢修作业；

（5）运行管道的冲洗；

（6）处理各类管网异常情况。

7 爆管频率较高的管段应采取下列措施：

（1）应缩短巡检周期，进行重点巡检，并应建立巡检台账；

（2）在日常的管网运行调度中应适当降低该管段水压，并应制定爆管应急处理措施；

（3）应加强暗漏检测，降低事故频率。

8 供水管网宜采用周期性分区巡检的方式对管网进行巡检。巡检周期应根据管道现状、重要程度及周边环境等确定。当爆管频率高或出现影响管道安全运行等情况时，可缩短巡检周期或实施24h监测。

9 巡检应包括下列内容：

（1）检查管道沿线的明漏或地面塌陷情况；

（2）检查井盖、标志装置、阴极保护桩等管网附件的缺损情况；

（3）检查各类阀门、消火栓及设施井等的损坏和堆压的情况；

（4）检查明敷管、架空管的支座、吊环等的完好情况；

（5）检查管道周围环境变化情况和影响管网及其附属设施安全的活动；

（6）检查管道系统上的各种违章用水的情况。

10 阀门的启闭应纳入调度中心的统一管理，重要主干管阀门的启闭应进行管网运行的动态分析；阀门的启闭操作应固定人员并接受专业培训；阀门操作应凭单作业，应记录阀门的位置、启闭日期、启闭转数、启闭状况和止水效果等；作业人员下井维修或操作阀门前，必须对井内异常情况进行检验和消除；作业时，应有保护作业人员安全的措施。

11二次供水设施的管理单位应当配备专职或者兼职人员,加强水质管理,保持二次供水设施正常运行,保证水质、水压合格。在设施发生故障时,应当立即进行抢修。二次供水管理与操作人员应每年进行1次健康检查，并取得健康合格证。

- 4.3.2 给水管网维修养护

1 供水单位应组织专业的维修队伍，实行24h值班，并配备完善的快速抢修器材、机具，可配置备用维修队伍。

2 管道维修应快速有效，维修施工过程应防止造成管网水质污染，必需临时断水时，现场应有专人看守；施工中断时间较长时，应对管道开放端采取封挡处理等措施，防止不洁水或异物进入管内。管道维修所用的材料不应影响管道整体质量和管网水质。

3 接到漏水或爆管报告后，供水企业应在1小时内到达现场做止水处理。

4 城市公共供水设施发生突发性事故后，供水企业要及时组织抢修。水管直径在300mm以下的修复时间不得超过16小时；水管直径在300mm～800mm的修复时间不得超过24小时；水管直径在1000mm以上的修复时间不得超过36小时（由于交通、道路或其他障碍无法进行修理以及不具备作业条件等客观因素的除外）。

5 发现闸阀井、表井、消火栓等井盖或设备丢失、损坏的，应立即采取安全防范措施，并于4小时内进行补配或修复。

6 明敷管道及其附属设施的维护应符合下列规定：

（1）裸露管道发现防腐层破损、桥台支座出现剥落、裂缝、漏筋、倾斜等现象时，应及时修补；

（2）在冬季来临之前，应检查与完善明敷管或浅埋管道的防冻保护措施；

（3）汛期之前，应采取相应的防汛保护措施；

（4）标识牌和安全提示牌应定期进行清洁维护及油漆；

（5）阀门和伸缩节等附属设施发现漏水应及时维修。

7 水下穿越管的维护应符合下列规定：

（1）河床受冲刷的地区，每年应检查一次水下穿越管处河岸护坡、河底防冲刷底板的情况，必要时应采取加固措施；

（2）因检修需排空管道前应重新进行抗浮验算；

（3）在通航河道设置的水下穿越管保护标识牌、标识桩和安全提示牌，应定期进行维护。

8 对水下穿越管，应明确保护范围，并严禁船只在保护范围内抛锚。

9 对套管、箱涵和支墩应定期进行检查，发现问题及时维修。

10 作业人员进入套管或箱涵前，应强制通风换气，并应检测有害气体，确认无异常状况后方可入内作业。

11 供水单位应建立管网及附属设施的运行维护记录，对管网运行参数进行检测与分析，对爆管频率高、漏损严重、管网水质差等运行工况不良的管道应及时提出修复和更新改造计划。

12 编制管网修复和更新改造计划时，应综合分析下列因素：

（1）五年或十年以上城市发展规划的需要；

（2）管网安全运行；

（3）管网水质的改善；

（4）严重漏水和爆管较频繁的管道；

（5）管网布局的优化；

（6）原有管道功能的恢复。

13 新建及更新改造的管道宜进行管网模拟计算，优化方案，减少滞水管段，避免流向和流速发生变化时影响管网水质。

14 计量器具在使用过程中必须定期经专业认证机构检验合格。计量表井应当保持清洁、完好，发现井内有杂物、积水时,应及时整修或者清理。

15 用于贸易结算的水表必须定期进行更换和检定，周期应符合下列要求：

（1）管道直径或口径DN15～DN25的水表，使用期限不得超过6年；

（2）管道直径或口径DN40～DN50的水表，使用期限不得超过4年；

（3）管道直径或口径大于DN 50或常用流量大于16m3/h的水表，检定周期为2年。

16 对在线计量器具的计量误差应进行定期数据跟踪和分析，并应建立相应的档案，对未到定期更换年限，但计量器具已超过误差标准且无法校正的，应及时更换。

17 对大用户的用水量应进行跟踪分析，发现水量异常等情况应及时处理。

18 供水企业应对区域内的供水管网开展漏损普查工作，通过主动检漏降低管网漏损。并应对使用超过50年和材质落后的供水管网及时进行更新改造，确保管网基本漏损率控制在10%以内。

- 19 二次供水设施管理单位应保持二次供水设施周围的环境整洁，每周至少检查1次。二次供水水池、水箱等设施应至少每半年清洗消毒一次，并对水质进行化验；水质异常时,应当随时清洗消毒。清洗消毒后,应当由有资质的单位对水质进行检验,检验合格的方可继续使用。水质检验结果应当向用户公布。

- 20 二次供水设施管理单位应保证供水不间断，小修不过夜，大修停水提前24小时公告。

- 4.3.3 运行考核指标

1 管网水水质7项各单项合格率应达到98%。

2 管网压力合格率应达到97%。

3 供水管网抢修及时率应达到97%。

4 抄表准确率应达到99%。

5 投诉处理及时率应达到99%。

6 投诉办结率应达到100%。

7 管网漏损率应按现行行业标准《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92的有关规定，综合供水压力、服务区域特性条件等进行考核。

- 4.3.4 运行监督管理

1 卫生行政主管部门应当加强城市供水卫生监督管理，按照国家标准对生活饮用水进行卫生监督监测，定期公布监测结果。

2 城市供水行政主管部门应加强供水水质监管，建立城市供水水质公布制度，定期定期的社会公示水质情况。

3 城市供水行政主管部门应当通过政务热线、网站等形式为公众投诉和了解水质情况提供方便，及时处理和反馈公众的投诉，接受社会监督。

4 供水单位应有专门机构、专人负责服务监督管理工作，应当通过建立投诉电话、用户联络员、用户回访等制度，推行供水服务承诺、规范服务等活动，保障公众对供水水质的知情权和监督权。

5 供水企业应建立服务监督机制。

6 供水企业应定期回访用户，收集和分析用户意见，自觉接受社会监督，持续改进服务质量。

- 5、给水厂

- 5.1  给水厂建设

- 5.1.1 规划与设计

1 室外给水工程应具备系统功能，包括水源及取水构筑物、原水输水管道、水处理厂、清水输配水管网等。水厂建设为给水工程中重要的组成部分。

2 城镇给水厂应以区域总体规划，城市总体规划和镇总体规划为依据，与水资源规划、水污染防治规划、生态环境保护规划和防灾规划等相协调。

3当供水厂选用地表水、或地下水作为供水水源时，其水质应分别符合《地表水环境质量标准》GB 3838、《地下水质量标准》GB/T 14848和《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020的要求。水质不符合要求的水源，不应作为供水水源。当限于条件必需利用时，供水厂必须增加相应的处理工艺。并应加强对相关指标的监测。

4 当供水厂水源为海水时，取水点应位于水质良好的海域，海水水源水质应达到《海水水质标准》二类及以上要求，并且TSS、TDS、浊度、TOC、可溶性二氧化硅、PH值等指标限值应符合青岛市地方标准《海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范》DB 3702/FW WJW 02的要求。

5 城镇水厂的位置应根据给水系统的布局确定。水厂厂址的选择，应符合城镇总体规划和相关专项规划，并根据下列要求综合确定：

（1）给水系统布局合理；

（2）不受洪涝灾害威胁；

（3）有较好的排水和污泥处置条件；

（4）有良好的工程地质条件；

（5）有便于远期发展控制用地的条件；

（6）有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；

（7）少拆迁，不占或少占农田；

（8）有方便的交通、运输和供电条件。

（9）尽量靠近主要用水区域。

6 给水工程规模应保障供水范围规定年限内的最高日用水量。水厂的规模应综合服务区域、服务人口、供水量、年限等要素，并结合水资源状况、节水政策、环保政策、社会经济发展状况及城市规划等要求确定；近、远期规模应合理衔接，并采取预留远期用地等措施，确保远期规模具备可实施性。

7 水处理构筑物的设计水量，应按最高日供水量加水厂自用水量确定。水厂自用水率应根据原水水质、处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定，可采用设计规模的5％～10％。当滤池反冲洗水采取回用时，自用水率可适当减小。

8 水处理工艺的选择，应根据原水水质、供水规模、处理后水质要求，经过调查研究以及必要的试验验证或参照相似条件下已有的运行经验，结合当地操作管理条件，通过技术经济比较后综合确定。

（1）原水水质满足国家规定的地表水环境质量标准中Ⅰ、II类时，应采用常规处理工艺；原水水质满足国家规定的地下水质量标准中Ⅰ、II类时，应采用过滤和消毒工艺或仅采用消毒工艺。

（2）原水存在有机物污染、高氨氮、高浊、高藻和耐氯致病微生物等问题或存在遭遇突发污染风险时，应增设预处理、深度处理、应急处理等工艺或强化混凝沉淀、过滤和消毒工艺。

（3）用于生活饮用的原水中铁、锰、氟、砷以及溶解性总固体含量等无机盐类不符合国家规定的生活饮用水卫生要求时，应设置强化或专门的处理工艺。

（4）用于生活饮用水的海水淡化工艺宜采用青岛市已有运行经验的工艺。

9 水处理过程中产生的泥水、浮渣、浓盐水、废水和废液均应按照无害化的要求进行处理，处置与排放应符合项目环评报告及其批复的要求，严禁直接排入环境水体。

10 水处理构筑物的设计参数必要时应按原水水质最不利情况（如沙峰、低温、低浊等）下所需最大供水量进行校核。

11 水厂应考虑任一构筑物或设备检修、清洗而停运时仍能满足生产需求。

12 水厂总体布置应符合下列规定：

（1）城镇水厂平面布置和竖向设计应满足各构（建）筑物的功能、运行和维护的要求，主要构（建）筑物之间应通行方便、保障安全。

（2）在满足水厂工艺流程顺畅的前提下，平面布置应力求功能分区明确、交通联络便捷和建筑朝向合理。

（3）在满足水厂生产构筑物水力高程布置要求的前提下，竖向布置还应综合生产排水、土方平衡、雨水径流控制和利用、建筑景观等因素统筹考虑布置。

（4）对已有总体规划的扩建水厂，应在维持总体规划布局基本框架不变的基础上，结合现实需求进行布置；对没有总体规划的改建、扩建水厂，应在满足现实需求的前提下，结合原有设施的合理利用、水厂生产维持和安全运行、水平衡等因素，统筹考虑布置。

13 城镇给水厂总体布置的防火间距应符合国家规定的消防要求，有爆炸危险的设施应采取防爆和泄压措施。水厂应预留应急处理处置设施设备相应的用地。

14 水厂生产构筑物的布置应符合下列要求：

（1）高程布置应满足水力流程通畅的要求并留有合理的余量，减少无谓的水头和能耗；应结合地质条件并合理利用地形条件，力求土方平衡。

（2）在满足各构筑物和管线施工要求的前提下，生产构筑物平面上应紧凑布置，且相互之间通行方便。

（3）生产构筑物间连接管道的布置，宜流向顺直、避免迂回。

（4）排泥水处理系统中的水收集构筑物宜设置在排水生产构筑物附近，处理构筑物宜集中布置。

15 水厂中生活饮用水的调蓄构筑物应采取卫生防护措施，确保水质安全。

16 净水构筑物应根据需要设置排泥管、排空管、溢流管或压力冲洗设施等。

17 水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准，并应留有适当的安全裕度。

18 生产构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯、检修爬梯安全护栏等安全措施。

19 水厂生产和附属生产及生活等建筑物的防火设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

20 出厂水水质必须达到使管网水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定的要求。海水淡化出水水质应符合青岛市地方标准《海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范》DB 3702/FW WJW 02的要求，并进行自来水与淡化海水调质的掺混比例研究和实验数据分析，保障饮用者健康安全和管网的稳定。出厂水压力应满足水厂供水范围内供水管网干线末梢的服务压力符合《青岛市城市供水条例》的规定。

21 以地表水或海水为水源的供水厂宜在取水口附近或水源保护区内建立原水水质在线监测及预警系统，原水水质在线监测及预警项目可根据当地原水特性和条件选择。未建立原水水质在线监测及预警系统的供水厂应在适当的范围内划定原水水质监测段，在监测段内应设置有代表性的水质监测点。

22 以地下水为水源的供水厂应在汇水区域或井群中选择有代表性的水源井和全部补压井作为原水水质监测点。

23 水厂应在每一个净化工序中设置水质监测点。

24 水厂应设置电视监控系统等安全保护设施。

25 水厂应与青岛市供水企业的智慧水务建设相协调，并在自动化与信息化管理的基础上建设计算机辅助调度系统（SCADA），实现计算机辅助管理和辅助决策的目的。

- 5.1.2 材料与施工

1 给水厂设施所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求，并应有出厂质量合格书和完整的出厂文件，进入施工现场时应进行进场验收，并按国家有关标准规定进行复验；接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

2 室外给水工程中安装的机械设备、零部件和主要材料必须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明；机械设备安装工程中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备必须符合国家现行有关标准的规定，其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

3 在爆炸危险场所安装的电气与自动化系统的设备和材料．必须具有符合国家现行防爆质量标准的技术鉴定文件或防爆等级标志；其外部应无损伤和裂缝。

4 用于生活饮用水处理的氧化剂、混凝剂、助凝剂、稳定剂和清洗剂等化学药剂产品必须符合卫生要求。

5 给水厂处理工艺中所涉及的化学药剂，在生产、运输、存储、运行的过程中应采取有效防腐、防泄漏、防毒、防爆措施。

6 室外给水工程构筑物的混凝土材料应符合下列规定：

（1）盛水构筑物、地下构筑物的混凝土强度等级不应低于C25，预应力混凝土强度等级不应低于C40；

（2）混凝土、钢筋的设计指标应符合国家规定的设计要求；

（3）盛水构筑物、地下构筑物的混凝土密实性应满足抗渗要求，混凝土的抗渗等级应根据试验确定；

（4）盛水构筑物、地下构筑物的混凝土，不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料。

（5）混凝土用水泥宜采用普通硅酸盐水泥；当考虑冻融作用时，不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥；

（6）混凝土的水胶比不应大于0.5。

7 盛水构筑物、地下构筑物采用砖石砌体材料时，应符合下列规定：

（1）砖砌体采用普通机制砖，严禁采用粘土砖，其强度等级不应低于MU15；

（2）石材强度等级不应低于MU30；

（3）砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级不应低于MU10。

8 对接触侵蚀性介质的构筑物，应根据侵蚀性介质的类型，按国家规定的防腐蚀要求进行防腐蚀处理。

9 对现有构筑物的改造，应符合下列规定：

（1）对现有构筑物进行技术改造时，应做必要的结构安全鉴定；

（2）改造后的构筑物，其设计使用年限不得低于原构筑物的剩余年限；

（3）改造加固后，构筑物的功能性试验应按实际运行工况确定。

10 施工应按设计文件进行，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底。

11 对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。

12 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

13 涉及压力容器、压力管道的安装，施工前应向项目所在地的质量技术监督部门办理书面告知并应接受监督检验单位的监督检验。

14 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

15 工程所用主要机械电气仪表、设备、设备的零部件、管材、管道附件、构（配）件等，进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管；进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

16 室外给水工程土石方和地基基础施工及验收应符合国家规定的施工质量、验收项目及程序要求。构筑物工程的主体结构质量验收应符合国家规定的验收项目及程序要求。

17 贮水调蓄构筑物施工完毕必须进行满水试验。钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2•d），砌体结构水池渗水量不得超过3L/（m2•d）。

18 室外给水工程施工时，必须进行变形测量，每期观测结束后， 应及时处理观测数据。当数据处理结束出现下列情况之一时，必须即刻通知建设单位和施工单位采取相应措施。

（1）变形量达到预警值或接近允许值；

（2）变形量出现异常变化；

（3）建筑物、构筑物的裂缝或地表的裂缝快速扩大。

19 给水工程设备基础和预埋件的位置、尺寸应符合设计、设备技术文件的要求；各连接口应连接严密；有方向要求的设备安装，其进出口位置、方向应与设计文件要求一致；设备安装应牢固可靠，安装质量应符合国家规定的安装及验收要求。

20 室外给水工程中电气、仪表、自控设备等的安装施工及验收必须选择符合国家资质要求的安装单位实施，并符合国家规定的施工及验收要求。

21 给水工程设备安装必须经单机试运转和联合试运转检验合格，且应满足下列要求：

（1）设备单机试运转应符合设计文件和设备技术文件的要求。

（2）联合试运转应连续、稳定，供电能力、运行指标达到工艺要求，运行状态及数据应显示正常，报警应及时。

（3）给水工程的联合试运转应带负荷运行，试运转持续时间应不小于72h，设备应运行正常、性能指标应符合设计文件要求。

（4）给水工程在联合试运转过程中，构（建）筑物及管线工程应安全可靠，蓄水池体与管线应无渗漏。

- 5.2  给水厂验收

- 5.2.1 验收与交接程序

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。未办理工程验收手续前，严禁投入使用。

2 工程交接验收前，应核查施工安装过程中的技术文件、施工记录和报告。

3 通过返修后仍不能满足安全使用要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。

4 在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。

5 工程验收后施工单位应与建设单位签订保修期服务协议，保修期不应小于2 年。

6 水厂的竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

7 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）工艺设备、电气和自控设备；

（4）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（5）竣工资料。

8 水厂工程竣工验收合格后应签署验收文件，将工程正式移交给业主并办理移交手续。并在工程项目竣工验收合格之日起15日内，向当地建设主管部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。办理工程竣工验收备案应提交下列文件：

（1）工程竣工验收备案表。

（2）工程竣工验收报告。

（3）法律、行政法规规定应当由规划、公安、消防、环保等部门出具认可文件或准许使用文件。

（4）工程项目相关的前期文件资料。

（5）分承包商签署的工程质量保修书。

9 工程项目竣工验收合格之日起3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

10 水厂供水设施建设竣工后，建设单位应当通知供水企业就其是否具备供水条件进行查验。

11水厂供水设施建设工程验收合格后，应当由供水企业统一管理。其中，按照规定应当移交产权的，产权一并移交。

- 5.2.2 主要验收要求

1 水厂构筑物工程施工质量验收应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300要求，在施工单位自检合格基础上、按分项工程(验收批)、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的顺序进行，并符合下列规定：

（1）工程施工质量应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300等相关专业验收规范的规定；

（2）工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求；

（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

（4）工程质量的验收应在施工单位自行检查、评定合格的基础上进行；

（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，井形成验收文件；

（6）涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测；

（7）分项工程(验收批)的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检查项目的检查数量，除本规范有关条款有明确规定外，应全数检查；

（8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测。

2 水处理、调蓄构筑物施工完毕交付安装前，必须进行满水试验。承压构筑物满水试验合格后，尚应进行气密性试验。

3 水厂设备工程验收时，应具备下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括施工检查记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、管道强度和严密性试验记录、试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

（9）设备试运转记录签证以及必要的竣工图。

4 压缩机、风机、泵应在试运转合格后，方可办理工程验收手续。

5 开关柜和控制箱工程交接验收按《电气装置安装工程 盘柜二次回路结线施工验收规范》GB50171要求；

（1）柜、箱的固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；

（2）柜和箱内电气元件完好，安装位置正确，固定车固；

（3）所有二次结线正确，连接可靠，标志齐全、清晰；

（4）手车式或抽屉式开关柜移动件推入或拉出应灵活，机械闭锁正确；

6 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）水厂规模及各类设备应达到设计参数，能耗应符合国家标准规定；

（2）水厂内各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合国家标准规定；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）防腐工程施工质量应合格；

（5）工程档案资料应齐全。

- 5.3  给水厂运行维护

- 5.3.1 主要维护要求

1 给水厂的运行或运营，应符合《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58的相关规定，切实保障水厂持续运行和稳定达标。不得擅自停运设施。

2 给水厂的维护应确保安全、稳定、优质、低耗供水。

3 给水厂与水处理设施维护运营单位应制定年度运营计划上报相关部门，并按计划巡查、养护、维护设施，完好保存设施建设资料和巡查、养护、维护记录等档案。

4 给水工程运行和维护人员应进行岗前培训并具备相应岗位技能能力。

5 维护作业人员应穿戴安全警示服并佩戴和使用劳动防护用品；维护作业区域应设置安全警示标志，严禁吸烟，未经许可严禁动用明火；作业完毕，应及时清除障碍物。

6 以地表水和地下水为水源的供水单位水质检验项目和频率应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1                      水质检验项目和频率

| 水样类别 |  | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 源 水 | 地表水 地下水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 | 每日不少于1次 |
|  | 地表水 | 现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838中表1表2项目 | 每月不少于1次 |
|  | 地下水 | 现行国家标准《地下水质量标准》GB/T14848中所有项目 | 每月不少于1次 |
| 出厂水 |  | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、余氯、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 | 每日不少于1次 |
|  |  | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749中表1全部项目，表2可能有害物质 | 每月不少于1次 |
|  |  | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749中表1、2、3全部项目 | 每半年1次 |
| 管网水 |  | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749中表1全部项目，表2可能有害物质 | 每月不少于1次 |

7 以海水为水源的供水单位水质检验项目和频率必须符合《海水淡化生活饮用水集中式供水单位卫生管理规范》DB 3702/FW WJW 02的规定。

8 水源取水口、水厂出水口、居民用水点及管网末梢处必须根据水质代表性原则设置人工采样点或在线监测点。

9 当水质检测出现异常时，要加强水质监测频率。

10 水质检验应按规定的标准检验方法执行。

11 水厂应保证连续地向城镇供水管网供水，水压应符合青岛市供水条例的规定。

12 水厂必须建立水质预警系统，应制定水源和供水突发事件应急预案，完善应急净水技术与设施，并定期进行应急演练；当出现突发事件时，应按应急预案迅速采取有效的应对措施。

13 对制水生产中的主要设施、设备制定和实施巡查维护保养制度，主要工艺运行情况及其运行中的动态技术参数，应制定和实施质量控制点检验制度。

14 清水池四周应排水畅通，污水不得倒流和渗漏。清水池顶及周围不得堆放物品，不得使用污染水质的药剂。

15 氯消毒时，严禁将液氯向水体中直接投加，且必须具备安全、可靠、有效的氯气吸收或中和设施，并定期测试。

16 供水设备中属于压力容器、压力管道、起重机械等国家特种设备管理范围的，其运行管理应符合国家相关特种设备监察管理的要求。

17 泵站内设置的起重设备必须定期检测，泵站和变配电房的防雷与接地装置应做预防性试验。

18 自动化系统使用的在线仪表应按规定进行检定和校准，并作好记录。

19 用于水和排泥水处理的危险液态化学品，运输、存储或投加必须采取措施防止泄漏时的环境影响。含有会相互作用形成危险化合物或可能危害存储材料物质的物体应进行隔离。

20 盖板应安全操作，防止意外位移，并能承受运行和气候的影响。同时应符合以下要求：

（1）可以从安全站立位置打开盖子；

（2）铰接盖可以固定在敞开地段；

（3）重型盖板还配备有平衡件、液压致动的提升装置或气动弹簧。

21 当变、配电室设备在运行中发生跳闸时，在未查明原因之前严禁合闸。

22 各种设备维修前必须断电，并应在开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作。

23 各类水池检修放空或长期停用时，应根据需要采取抗浮措施，并应对池内配套设备进行妥善处理。

- 5.3.2 运行考核指标

1 设备完好率应保持在98%以上。

2 故障率应小于2‰。

3 用户投诉处理及时率应达到99%。投诉办结率应达到100%。

4 水质综合合格率98%。

5 出厂水水质9项各单项合格率98%。

- 5.3.3 运行监督管理

1 供水厂应接受行政主管部门的监督管理和考核评估。

2 供水厂应有专门机构、专人负责服务监督管理工作，其中大型企业应专设服务管理机构。

3 供水、二次供水问题服务监督投诉电话为：12319市政公用服务热线，企业服务电话96111。

4 供水厂应引入第三方评价等服务监督机制。

5 供水厂每年委托有资质的单位进行106项水质指标检测时,要提前报请城市供水主管部门和卫生部门参加,对取样、送样全过程进行监督。

第三篇  排水工程设施

目  录

1、总则	1

2、依据文件和参考标准	2

2.1  法律法规管理文件	2

2.2  标准规范	2

3、基本要求	4

4、排水管网	6

4.1  排水管网建设	6

4.2  排水管网验收	10

4.3  排水管网运行维护	12

5、污水处理厂	17

5.1  污水处理厂建设	17

5.2  污水处理厂验收	21

5.3  污水处理厂运行维护	23

# 1、总  则

1.0.1 为加强青岛市室外排水工程的建设、维护和管理，保障排水系统安全可靠运行，从城镇排水系统规划、建设、运行和维护的全寿命周期出发，制定城镇排水系统管理的通用标准，以提高城镇排水设施建设、运行和维护管理效率，依据有关法律、法规及标准规范，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于青岛市行政区域内在正常建设条件下建设的新建、扩建、改建的城市公共排水设施（室外排水管道和污水处理厂）的建设、运行维护和管理。

城市排水是指向城市排水设施排放污水、雨水以及对排入城市排水设施的污水和雨水的收集、输送、处理、排放的行为。

城市排水设施是指城市建成区范围内排水管道、城区河道、明沟、暗渠、泵站、污水处理厂及其附属设施，分为公共排水设施和专用排水设施。城市公共排水设施是指提供公共服务的排水设施；

1.0.3 本导则不适用于青岛市专用排水设施。专用排水设施是指产权人自行投资建设供本区域使用的排水设施。

1.0.4 城镇排水工程设施的建设、运行维护、抢修除应执行本导则外，尚应符合国家、行业及青岛市现行有关标准的相关规定。

# 2、依据文件和参考标准

## 2.1  法律法规管理文件

《中华人民共和国环境保护法》（2015 年）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年）

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017) 4号)

《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会第99 号公告，2001 年12 月）

《山东省大气污染防治条例》（2016 年11 月1 日起施行）

《山东省水污染防治条例》（2000 年10 月26 日）

《山东省海洋环境保护条例》  2016年修订

《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80 号）

《关于加快构建全市环境安全防控体系的实施方案》（青环发〔2010〕38 号）

《青岛市污水排放口环境信息公开实施方案》（2014 年2 月12 日）

《青岛市城市排水条例》2017年12月修订版

《青岛市城市再生水利用管理办法》  青岛市人民政府令第163号

《青岛市海洋环境保护规定》  2015年修订

## 2.2  标准规范

《室外排水设计规范》							GB50014-2006（2016年版）

《城镇给水排水技术规范》					GB 50788-2012

《城市排水工程规划》                    	GB50318-2017

《给水排水管道工程施工及验收规范》			GB 50268-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》		GB 50141-2008

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》	GB50231-2009

《城镇污水处理厂污染物排放标准》			GB18918-2002

《城市污水处理厂工程质量验收规范》			GB50334-2017

《埋地塑料排水管道工程技术规程》			 CJJ143-2010

《城镇排水管道检测与评估技术规程》			CJJ181-2012

《城镇排水管道维护安全技术规程 附条文说明》CJJ 6-2009

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60-2011

《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》			CJJ131-2009

《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》	HJ2038-2014

《城市黑臭水体整治工作指南》             	建城[2015]130号

《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》国办发〔2015〕75号

《山东省地方标准城市排水设施养护维修服务规范》DB37T 944-2007

《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》  DB37/T2643-2014

《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》    DB37/676-2007

《城市再生水工程设施验收规范》            DB3702/T 091-2006

《青岛市城市排水服务规范》				    DB3702/FW SZGY 004-2013

《青岛市城市排水设施养护维修服务质量要求》DB3702/T-2004

《建设、改造、维修管理标准》			 	B/QPS 020602-2014

# 3、一般要求

3.0.1 室外排水工程建设应树立海绵城市建设理念，尊重自然、统筹规划、配套建设、保障安全、资源循环、综合利用。

3.0.2 室外排水工程应保护水生态，并应遵循低影响开发建设理念，对破坏的水生态系统进行生态恢复和修复。

3.0.3 室外排水工程应改善青岛市水环境，并应以青岛市城区规划为依据，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，严格控制工业污染，城镇生活污染，防止面源污染。

3.0.4 室外排水工程应保障水安全，并应科学划分排水片区，明确竖向管控要求，源头减排、排水管渠和排涝除险相结合，合理布局内涝防治设施，强化应急管理措施。

3.0.5 室外排水工程应节约水资源，并应将雨水和再生水纳入非常规水资源统一配置。

3.0.6 室外排水工程的布置应与周边居住区、公共建筑保持必要的防护距离，其建造、运行和维护不应危害周围建筑物、构筑物基础和其他地下管线，不污染生活饮用水，不影响河道整治、航运以及蓄排洪功能。

3.0.7 室外排水工程的选址和建设应符合防灾专项规划。防洪标准不得低于所服务城镇设防的相应要求，并应留有适当的安全裕度。

3.0.8 室外排水工程应具有有效收集、输送、处理、处置和利用城镇雨水和污水，防治积水和内涝灾害，减少污染物排放，和实现污泥有效处理处置的系统功能。

3.0.9 污水系统应包括排水管网、污水和再生水处理以及污泥处理和处置设施。所有用水过程产生的污染水应全收集和全处理，不得随意排放。配套管网应同步设计、同步建设和同步投运行。

3.0.10 雨水系统应包括源头减排、排水管渠和排涝除险等工程性以及应急管理等非工程性措施，并与防洪设施相衔接。

3.0.11 室外排水工程的建设应统筹兼顾污泥处理处置，污泥应进行减量化、稳定化和无害化处理，在保证安全、环保的前提下，实现污泥处理处置并鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。

3.0.12 雨水系统的源头减排应符合青岛市海绵城市规划目标，应有利于雨水就近入渗、调蓄或收集利用，降低雨水径流总量和峰值流量，控制初期雨水径流污染。

3.0.13 雨水系统的排涝除险设施应确保内涝防治设计重现期下雨水的转输、调蓄和排放。

3.0.14 排水工程建设规模应以城镇总体规划和排水工程专业规划为依据合理确定。排水工程输送、排放、处理等设施的规模应相互匹配。

3.0.15 排入城镇污水管网的污水水质必须符合国家现行标准的规定。工业企业应向园区集中，工业园区的污、废水应优先考虑单独收集处理后达标排放。当不具备单独处理的条件，需要向城镇污水集中处理设施排放工业废水时，应在项目规划阶段取得生态环境保护部门和排水主管部门同意意见，排水水质符合国家或者地方规定的纳管排放标准。

3.0.16 受有害物质污染场地的雨水，应单独收集处理。

3.0.17 城镇排水泵站和污水处理厂的标高设置应按城镇防洪标准确定，并应确保设施在设计内涝重现期之内的安全顺利运行。

3.0.18 当采用的新技术、新工艺和新材料无现行标准予以规范，应按相关程序和规定予以核准。

3.0.19 室外排水工程应有利于降低运行能耗，便于维护管理，不应对公众和操作管理人员健康和安全产生影响。

3.0.20 排水系统的设计、建造、运行和维护应控制温室气体、臭气或有毒有害、爆炸性及腐蚀性气体。恶臭污染物的排放限值应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554及地方标准的有关规定。

3.0.21 排水系统应推进建设排水信息中心和信息综合管理平台，实现大数据管理、互联网应用、地理信息查询、决策咨询、设备监控、应急预警、信息发布等功能，并应具有对接智慧城市的技术条件。

# 4、排水管网

## 4.1  排水管网建设

### 4.1.1 规划与设计

1 排水工程建设应以城镇总体规划和排水工程专业规划为依据，并与道路、绿地和水系等其他专业专项规划相衔接，合理确定排水工程规模。排水工程输送、排放、处理等设施的规模应相互匹配。

2排水管渠设施应根据城镇总体规划和建设情况统一布置，分期建设。排水管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。

3室外排水工程中雨水系统工程应按照源头减排、过程控制、系统治理的原则加强对城市山水林田湖的生态保护，确定城市河湖水系的保护范围，并根据“生态基线、环境底线、安全红线、资源上限”目标，进行规划布局。

4 排涝除险设施应根据城镇总体规划和排水工程专业等相关规划，统筹规划内涝防治设施，合理确定其布局和建设规模，保证排涝除险设施与源头减排设施、排水管渠设施共同达到当地内涝防治设计重现期标准。

5 新建、改建、扩建项目排水体制宜采用分流制管网。

现状合流制管网，应结合城市黑臭水体治理计划及海绵城市建设规划，优先推进雨污分流改造,不具备改造条件的地区采取截流、调蓄和处理等措施，控制溢流污染。

6 排水泵站位置的选择，应根据城市总体规划和城市排水规划，合理布局，提高运行效率，并应根据排水系统的需要，设置面源污染控制、洪峰削减或雨水调蓄利用等设施。

7 排水管渠中的污水管道应按远期规划的旱季流量设计，合理选择综合生活污水量总变化系数，保证最高日最高时的污水输送能力，并应按满管流复核雨季流量下管道的输送能力，确保污水的有效输送。雨水管渠应确保雨水管渠设计重现期下雨水的转输和排放，并应考虑对下游雨水管渠和受纳水体的影响。

8 城市污水收集、输送应采用管道，严禁采用明渠或暗渠。

9 进入综合管廊的排水管道应采用分流制，污水纳入综合管廊应采用管道排水方式。

10 严禁重力流排水管道采用上跨障碍物的敷设方式。

11 管道的基础和接口方式应根据现行国家强制性标准的有关规定确定。

12 排水管道系统应根据需要，设置补气、排气和排空装置。

13 位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

14 污水管道、雨水管道的检查井井盖应有标识。

15 当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时，其管道系统中必须设置水封井。水封井位置应设在产生上述废水的排出口处及其干管上每隔适当距离处。

16 排水泵站出水口的设置不得影响受纳水体的使用功能，并应按当地航运、水利、港务和生态保护、市政等有关部门要求设置消能设施和警示标志。

17 雨水调蓄设施位置的选择，应符合下列规定：

（1）用于于内涝防治的调蓄设施应根据内涝积水点和内涝高风险区合理布局。优先选择城市地表空间进行雨水调蓄，当地表不具备条件时，考虑建设地下雨水调蓄设施。

（2）用于径流污染控制的调蓄池按照集中与分散相结合的原则合理布局。不得使用地表敞开水体或者空间来调蓄受污染的雨水。分流制排水系统设置初期雨水径流污染控制调蓄池时，应以分散布置为主。

18 源头减排设施的规模应根据径流总量控制率、场地条件和设施功能目标合理确定，并明确相应的设计降雨强度。

19 雨水管渠设施的规模应根据雨水管渠设计重现期确定，雨水管渠设计重现期应根据汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素，经技术经济比较后确定，并明确相应的设计降雨强度。

20 排涝除险设施的规模应根据内涝防治设计重现期确定，内涝防治设计重现期应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素，经技术经济比较后确定，并明确相应的设计降雨强度。

21 雨水排水分区应综合考虑所在地流域范围、地形地貌和受纳水体等因素后确定。

22 城市内涝防治采取措施包括源头减排（减少场地雨水排放）、排水管渠提标、构建排涝除险系统（包括城市水体、调蓄设施、行泄通道等）、应急管理等。

23 雨水系统的源头减排应有利于雨水就近入渗、调蓄或收集利用，降低雨水径流污染负荷、总量和峰值流量。

24 严禁在地表污染严重的地区设置具有渗透功能的源头减排设施。

25 雨水源头减排设施类型应以雨水收集回用、雨水入渗、调蓄排放等为重点，并应根据青岛市近期历年的降雨量资料、水资源情况、土质情况、土壤入渗性能、地下水位和地形等基础资料确定。

26 雨水源头减排设施的建设应充分利用周边区域的天然湖塘洼地、沼泽地、湿地等自然水体。

27 用于源头减排的下凹式绿地、生物滞留设施、敞开式雨水调蓄设施应设置溢流装置。

28 源头减排设施、排水管渠设施和排涝除险设施应通过整体系统校核，满足内涝防治设计重现期的要求。

29 绿地和广场等场所兼作源头减排设施时，其标高应低于周围汇水地区，并应设置地表或地下雨水通道。

30 雨水系统的排涝除险设施应确保内涝防治设计重现期下雨水的转输、调蓄和排放。对超过内涝防治设计重现期的降雨，应采取应急措施避免人员伤亡，灾后迅速恢复城市正常秩序。

31 内河内湖调蓄工程的调蓄规模和调蓄水位确定后，对填占调蓄库容的涉水构筑物必须经过排水防涝影响论证后方可建设。

32 雨水管渠出水口应根据受纳水体或海洋潮汐顶托发生的几率、地区重要性和积水所造成的后果，设置防倒灌设施，并应采取防冲刷、消能、加固和防冻等措施；在环境敏感地区，还应设置雨水预处理设施。

33 雨水管道应按满流设计，在内涝防治设计重现期时应按压力流校核。

34 下穿式立交道路排水应优先设置独立的排水系统，不能满足条件时，应复核受纳雨水管道的排水能力和排水安全。

35 抽送会产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站，必须设计为单独的建筑物，并应采取相应的防护措施。

36 排水泵站的布置应满足安全防护、机电设备安装、运行和检修的要求。

37 排水泵站集水池应有清除沉积泥砂的措施。

38 污水泵站应设置备用泵。

39 全地下泵房应设置不小于两处直接通向地面的出入口

### 4.1.2 材料与施工

1 排水管道工程施工，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268及其他有关标准的规定。

2 排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求。

3 管渠材质、管渠基础形式、管道接口方式，应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性和施工条件等因素进行选择。

4 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。

5 污水、合流管道及膨胀土地区的雨水管道，必须进行密闭性检验，检验合格后， 方可投入运行。

6 排水管道施工测量的允许偏差，满足《工程测量规范》GB 50026和《城市测量规范》CJJ/T8的有关规定；对有特定要求的管道还应遵守其特殊规定。

7 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

8 现场配制的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。

9 所用管节、半成品、构(配)件等在运输、保管和施工过程中，必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质。

10 施工单位必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规，采取有效措施控制施工现场的各种扬尘、废水、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

11 施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。对不开槽施工、过河管道或深基槽等特殊作业，应制定专项施工方案。

12 在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位，应具备相应的资质。

13 构筑物和管道进行基坑开挖、支护和降水时，应确保结构自身及其周边环境的安全。

14 基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制。

## 4.2  排水管网验收

### 4.2.1 验收与移交程序

1 纳入公共排水设施管理范围的排水设施移交时，应当具备以下条件：

（1）符合青岛市城市排水规划；

（2）符合国家和青岛市排水工程质量标准，具有相关的排水隐蔽工程质量检验相关要求；

（3）新建、改建、扩建的排水工程技术资料齐全；

（4）具备运行、养护、维修条件；

（5）具备固定资产产权认定条件；

（6）具备养护维修投资来源。

2 纳入公共排水设施管理的新建、改建、扩建排水工程，在施工过程中组织排水隐蔽工程质量检验时，建设单位应当事先通知排水设施建设行政主管部门、排水设施运营单位参加，检验后排水设施建设行政主管部门、排水设施运营单位签署意见。

3 排水设施建设行政主管部门可以委托排水专业机构对市政排水设施建设进行监测。

4 排水设施的建设、施工单位应当为排水专业机构的监测工作提供条件。

5 纳入公共排水设施管理的新建、改建、扩建排水工程项目竣工后三个月内，建设单位应当组织运营维护、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，办理公共排水设施移交手续。未移交的排水设施由建设单位负责维护管理。

6 建设单位申请排水设施验收应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008执行，特别是隐蔽工程验收记录等必须提供。提交材料应当提交下列文件，但不限于：

（1）《市政排水设施验收申请表》；

（2）排水设施竣工图纸；

（3）雨、污水管渠工程，应当提交管渠内部检查与评估报告；

（4）泵站工程，应当提交通水试运行报告；

（5）各隐蔽工程的验收记录等。

7 排水设施建设行政主管部门自接到建设单位或者原有排水设施产权单位提出的验收申请起，可组织成立验收组在规定时间内完成现场检查和审议。在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，办理验收事项。

8 排水设施现场验收应当按以下程序进行：

（1）由验收组组长主持验收。

（2）建设、运营单位分别汇报排水设施建设运营状况、执行国家及地方排水法律和法规、管道内部检查与评估情况、设备单机及联动试运转和试运行情况。

（3）验收组应当分项检查验收。包括：

1）检查排水设施的排水体制。

2）对排水设施的单位工程、分部工程、分项工程进行抽查、试验。

3）检查排水设施通水及运行情况。

9 验收组应对排水设施验收各方面进行审查，并做出全面评价，形成经排水设施建设行政主管部门、运营维护、建设、施工单位人员四方签署的青岛市市政排水设施验收意见。

10 建设单位按照排水设施验收移交主管部门提出的初审意见进行整改。建设单位在整改完毕符合要求后向排水设施验收移交主管部门申请复验。

经验收合格后，建设单位与排水设施建设行政主管部门填写《排水工程验收、移交单》，可按《建设、改造、维修管理标准》B/QPS 020602的规定填写执行。或签订《公共排水设施移交协议》。

因排水工程分期建设或者有特殊原因，新建、改建、扩建排水设施不能投入正常使用，经排水设施验收移交主管部门同意，建设单位与排水设施维护单位签订《公共排水设施临时移交协议》。

11 移交的排水设施在运行、养护、维修条件方面存在个别缺陷，短期内整改困难的，经建设单位与排水设施运营主管部门协商，可由建设单位委托排水设施运营单位解决，所需费用由建设单位承担。

12 建设单位对移交的排水设施及设备负有保修责任。保修的期限及标准按国家有关规定执行。

13 排水设施移交过程中出现争议，由双方协商或者由排水设施建设行政主管部门协调解决。

### 4.2.2 主要验收要求

1 室外排水工程结构的施工和质量验收应符合下列要求：

（1）工程采用的成品、半成品和原材料等应符合国家现行相关标准和设计要求，进入施工现场时应进行进场验收，并按国家有关标准规定进行复验。

（2）对非开挖施工管道、跨越或穿越江河管道等特殊作业，应制定专项施工方案。

（3）对工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制；每项工程完成后，必须进行检验；相关各分项工程间，必须进行交接验收。

（4）所有隐蔽分项工程，必须进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格时，不得进行下道分项工程。

（5）对不合格分项、分部工程通过返修或加固仍不能满足结构安全或正常使用功能要求时，严禁验收。

2污水管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

3 室外排水工程中易燃、易爆、有毒、有害物质的管道必须进行强度和严密性试验。

4 室外排水工程中采用的金属压力管道的制造、制作和安装单位应具有相应的质量管理体系或质量保证体系。

5 室外排水工程中的管道焊接严禁用管路作为焊接地线。

6 室外排水工程中的金属管道脆性材料严禁使用气体进行压力试验，压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

7 塑料排水管道不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

8 室外排水工程中安装的机械设备、零部件和主要材料须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明；机械设备安装工程采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备必须符合国家现行有关标准的规定，其精度等级应满足被检测项目精度要求。

9 在爆炸危险场所安装的电气与自动化系统的设备和材料．必须具有符合国家现行防爆质量标准的技术鉴定文件或防爆等级标志；其外部应无损伤和裂缝。

## 4.3  排水管网运行维护

4.3.1 一般要求

1 城市排水防涝设施应有专人运行和维护管理，汛前应对城市排水设施进行全面检查、维护和清疏。

2 源头减排设施过水不畅或调蓄能力不足时，应及时清理垃圾和沉积物。

3 暴雨过后应检查源头减排设施的覆盖层和植被受损情况，及时更换受损覆盖层材料和植被。

4 多功能调蓄设施的运行管理，应符合下列规定：

（1）警示牌应保持明显和完整。

（2）应设置调蓄和晴天两种运行模式，建立预警预报制度，并应确定启动和关闭预警的条件。

（3）启动预警进入调蓄模式后，应及时疏散人员和车辆，打开雨水专用进口的闸阀；调蓄模式期间，雨水流入广场，人员不得进入；预警解除后，应打开雨水专用出口闸阀，雨水排出广场；雨水排空后，应对广场和雨水专用进出口进行清扫和维护，并应结束调蓄模式。

5 河道上水体设置的水闸和橡胶坝等设施在暴雨期间应处于排涝状态。当河道水位高于设计高水位时，应关闭连通的水闸，采用强排措施。

6 应建立排涝除险事故应急联动管理和应急预案，并应定期进行演练。

7 应推进厂网区域一体化管理，统筹调度雨水、污水、再生水收集输送、处理再生利用设施，降低因维护或者检修对排水户、再生水用户等相关方的影响。

8 排水管网设施功能完好率应在95%以上，设备完好率应在95%以上。内涝防汛设施、设备，汛期设施功能完好率应在100%，设备完好率应在100%。

9 城镇排水与污水处理设施维护运营单位应制定年度运营计划上报相关门，并按计划巡查、养护、维护设施，完好保存设施建设资料和巡查、养护、维护记录等档案。

10 不得擅自停运设施。

11 排水工程运行和维护人员应进行岗前培训并具备相应岗位技能能力。

12 从事管网维护、应急排水、井下及有限空间作业等相关特种作业人员应取得相关资格证书，作业时必须执行现场安全管理相关规定。

13 维护作业人员应穿戴安全警示服并佩戴和使用劳动防护用品；维护作业区域应设置安全警示标志，严禁吸烟，未经许可严禁动用明火；作业完毕，应及时清除障碍物。

14 对于产生有毒有害气体或可燃气体的泵站、管道、检查井、构筑物或设备进行放空清理或维修时，必须采取确保安全的措施。

15 对于人员进入管内检查的管道，其管径不得小于800mm，流速不得大于0.5m/s，水深不得大于0.5m，充满度不得大于50%；采用潜水检查的管道，其管径不得小于1200mm，流速不得大于0.5m/s。

16 下井作业人员必须具备下井作业资格；井下作业必须履行审批手续，并执行当地的下井许可制度。

17 对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前，必须在现场对有毒有害气体进行检测，并采取自然通风或人工强制通风使易爆或有毒气体浓度降至安全范围，不得在超标的环境下操作。下井作业期间，必须进行连续的人工通风和气体检测，操作人员必须穿戴防护设备并有专人监护，气体检测设备和防护设备必须定期维护检查。

18 维护作业单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并应定期进行演练。当需下井抢救时，严禁盲目施救。

19 发现排水口异常排水应及时上报，并采取适当措施，减少排河污染物的数量；同时追溯污染物源头，采取处置措施。

20 泵站内设置的起重设备、压力容器、易燃、易爆、有毒气体监测装置必须定期检测，泵站和变配电房的防雷与接地装置应做预防性试验。

21 源头减排设施的运行维护和管理，应符合下列规定：

（1） 设施进水口、溢流口堵塞或淤积，或调蓄空间沉积物淤积，影响排水防涝安全时，应及时清理垃圾和沉积物。

（2） 设施的种植层介质不能满足雨水净化的要求时，应及时更换介质。

（3） 防渗设施影响地下水、路基或地基安全时，应及时修复或更换。

22 对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的排水管网应进行改造。管道结构性修复更新寿命不得低于50年；半结构性修复30年后，应加强安全评估和监测。

### 4.3.2 巡视检查

1 排水运营单位应建立定期巡视、检查、维护和更新制度，及时掌握排水设施的运行情况。

2 巡视内容包括：雨污水管道的堵塞和冒溢，管道沟渠、雨水斗的淤积，井盖和雨水篦子缺损，管道塌陷，违章占压，违章排放，私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。

3 巡视检查应严格按照巡视要求进行作业工作，规范交通、巡视工具的配备；工作服、服务标示的穿戴；开启检查井时，警示标志的放置等。

4 巡视检查频率：第一、三、四季度不应少于每季度一次，第二季度不应少于每月一次。

### 4.3.3 管道拿砂及管网维护

1 排水运营单位应根据定期巡视检查结果，结合排水管线现状制订拿砂计划和作业规程，保证每月拿砂管道长度，按照作业规定进行拿砂作业。

2 排水运营单位根据管道情况制定拿砂作业频率，一般宜不少于一年一次。

3 排水运营单位应按时开展设施检测工作，建立检查档案。档案应齐全，整理规范，便于查询。

4 排水运营单位根据检测结果制定养护维修计划。

5 排水管网功能状况检测与评估周期至少应2年一次，结构状况检测与评估周期至少应10年一次。

6 按计划实施的排水设施维修，运营单位应提前制定实施方案，对沿线用户有影响的应进行公示。

7 养护检查频率不应少于3个月一次。

### 4.3.4 管道疏通作业

1 排水运营单位应建立完善的疏通服务队伍，配备合适的机械工具和疏通车辆，做好工具、车辆维修保养工作，并根据服务生产信息，在规定时限内，按照规范要求，进行疏通服务。

2 疏通作业人员到达现场后应设置警示防护装置，夜间设置警示灯，防止意外伤害发生，减少对城市交通的影响。

3 管道疏通完成后应达到相应要求，确保管道畅通，清砂彻底，井壁冲刷干净，垃圾随清随运。作业完毕，检查井盖、雨水箅子盖严后，方能撤离现场。

4 考核要求：发现排水设施堵塞或冒溢，应在2小时内到达现场，24小时内疏通完毕。

### 4.3.5 管道维修

1 排水运营单位应建立完善的服务维修队伍，配备合适的机械工具，备齐足够的材料物资，并根据服务生产信息，在规定时限内，按照规范要求，进行维修服务。

2 维修作业人员到达现场后应设置围挡和公示牌，夜间设置警示灯，减少对城市交通的影响。涉及破路的抢修应按照有关道路管理条例执行。

3 维修、抢修完毕，应及时清理现场，并在24小时内通知道路管理部门处理现场。冬季施工要做好漏水现场的除冰防滑工作。

4 考核要求：

（1）排水设施损坏需要维修的，应在3日内修复。

（2）发现检查井井盖、雨水斗箅子发生丢失缺损时，应立即做好警示防护并在2小时内恢复。

（3）发现排水设施堵塞或冒溢，应在2小时内到达现场，24小时内疏通完毕

（4）排水设施损坏需要抢修的，应在72小时内修复。

# 5、污水处理厂

## 5.1  污水处理厂建设

### 5.1.1 规划与设计

1 污水处理厂的建设应统筹兼顾再生水利用和污泥处理处置。

2 污水处理厂位置的选择，应符合下列规定：

（1）应充分考虑管网建设条件和污水再生利用的需求，坚持集中与分散处理相结合的原则，合理布局；

（2）应符合城镇总体规划和排水工程专业规划的要求，并应综合考虑社会效益、环境效益和经济效益。

（3）污水再生利用工程位置的选择，应以城镇总体规划为主要依据，结合城镇再生水利用专项规划和城镇污水处理厂的布局，坚持集中与分散相结合的原则，充分考虑潜在用户，统筹布局。

（4）污泥处理处置设施位置的选择，应纳入地方城镇污水处理设施建设规划。污泥处理处置规划应符合城镇总体规划和土地利用规划，并结合当地实际与环境卫生、污水收集与处理、土地利用等相关专业规划相协调。污泥处理处置设施应统一规划，合理布局。

3 污水系统的规划设计规模应兼顾旱季规模和雨季规模。旱季规模应包括综合生活污水量、工业废水量和入渗地下水量；雨季规模在旱季规模的基础上还应包括截流雨水量。

4 污泥处理处置设施的规模应以污泥产生量为依据，并应综合考虑旱季和雨季规模下的处理水量、水质和工艺、季节变化对污泥产生量的影响，合理确定。考虑雨季规模的污水处理厂，其污泥处理处置设施的规模应统筹考虑相应的污泥增量。

5 再生水系统的规模应根据再生水用户的水量水质要求、用户分布位置和再生利用经济性合理确定。

6 污水处理应根据国家排放标准、污水水质特征、处理后出水用途等科学确定污水处理程度，合理选择处理工艺。

7 污水处理和污泥处理处置构筑物和设备的数量应满足检修维护要求

8 污水处理中排放的水、泥和气应符合国家和青岛市现行标准的规定。

9 再生水水源应保障水源水质和水量的稳定、可靠、安全。严禁以重金属、有毒有害物质超标的污水、医疗机构污水和放射性废水作为再生水水源。

10 再生水水质应符合国家现行相关标准的规定。

11 再生水主要用于景观环境、园林绿化、厕所冲洗、道路清洁、车辆冲洗、建设施工、工业生产等可以接受其水质标准的用水。对水质要求不同时，应首先满足用水量大、水质标准低的用户。

12 再生水应满足用户对水质、水量、水压的要求，并应保障用水安全。

13 初期雨水设施的规模应根据初期雨水处理量、处理目标、设施位置、排水体制、场地条件和下游污水管网容量等合理确定。

14 污水管道断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计，所有管渠断面尺寸的设计还应按现状水量复核，并考虑城镇远景发展的需要。

15 重力流污水管道的最大设计充满度，应按非满流计算，并应按表5.1.1的规定取值：

表5.1.1                  最大设计充满度

| 管径或渠高（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200~300 | 0.55 |
| 350~450 | 0.65 |
| 500~900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

16 重力流污水管道的最小设计流速，在设计充满度下应为0.6 m/s。

17 污水处理构筑物的设计流量，应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时，应按每期的最高日最高时设计流量计算；当污水为提升进入时，应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量，应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时，设计流量可酌情减少。

18 合流制污水处理构筑物，还应考虑截流雨水进入后的影响，一般应符合下列要求：

（1）提升泵站、格栅、沉砂池，按合流设计流量计算；

（2）初次沉淀池，一般按旱流污水量设计，用合流设计流量校核，校核的沉淀时间不宜小于30min；

（3） 二级处理系统，按旱流污水量设计，必要时考虑一定的合流水量；

（4） 管渠应按合流设计流量计算。

19 污水处理系统或水泵前，必须设置格栅。

20 格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。

21 污水厂应设置沉砂池，以避免后续处理构筑物和机械设备的磨损，减少管渠和处理构筑物内的沉积，避免重力排泥困难，防止对生物处理系统和污泥处理系统运行的干扰。

22 污水进入生物膜处理构筑物前，应进行沉淀处理。

23 供气设备应进行除尘处理，防止曝气装置堵塞。

24 当使用垂直轴表面曝气器时，应防止气蚀侵蚀池底。

25 鼓风机、消音器、相关的空气配送管道、电机和齿轮箱等应进行隔音和减振设计。

26 当鼓风机的风管置于管廊或室内时，在管外应敷设隔热材料或加做隔热层。室外的明敷部分建议敷设隔热材料。

27 污水处理和再生水处理系统应设置消毒设施。消毒工艺的设计应满足《室外给水设计规范》GB50013的相关要求。

28 污泥处理过程中产生的污泥水应进行处理。

29 污泥处理目标应符合污泥处置途径对应的泥质标准。

30 污水处理厂污泥输送设备应针对污泥特性设计，满足耐磨、耐腐蚀和检修方便等要求。

31 污泥处置采用填埋时，污泥必须进行稳定化、无害化处理，并满足垃圾填埋场填埋土力学要求。污泥堆肥场地应采取防渗和收集处理渗沥液等措施，防止水体和土壤污染。

32 污水泵房、合流泵房、雨水泵站的截污设施部分和污水厂产生臭气的主要构筑物，应设置臭气处理系统。

33 厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。再生水管道系统严禁与饮用水管道系统、给水系统连接。

34 再生水管道、水箱等外部设施表面应当涂成浅绿色，出水口必须标注 “非饮用水”字样。

### 5.1.2 材料与施工

1 污水处理厂结构的施工和质量验收应符合下列要求：

（1）工程采用的成品、半成品和原材料等应符合国家现行相关标准和设计要求，进入施工现场时应进行进场验收，并按国家有关标准规定进行复验。

（2）对非开挖施工管道、跨越或穿越江河管道等特殊作业，应制定专项施工方案。

（3）对工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制；每项工程完成后，必须进行检验；相关各分项工程间，必须进行交接验收。

（4）所有隐蔽分项工程，必须进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格时，不得进行下道分项工程。

（5）对不合格分项、分部工程通过返修或加固仍不能满足结构安全或正常使用功能要求时，严禁验收。

2 易燃、易爆、有毒、有害物质的管道必须进行强度和严密性试验。

3 采用的金属压力管道的制造、制作和安装单位应具有相应的质量管理体系或质量保证体系。

4 管道焊接严禁用管路作为焊接地线。

5 金属管道脆性材料严禁使用气体进行压力试验，压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

6 塑料排水管道不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

7 城镇污水处理厂臭氧、氧气系统的管道及附件在安装前必须进行脱脂。

8 微孔曝气器管路完毕后应吹扫干净，曝气孔不应堵塞。

9 贮水构筑物施工完毕交付安装前，必须进行满水试验。承压构筑物满水试验合格后，尚应进行气密性试验。

10 污水构筑物当衬里施工过程中可能产生有害气体时，其顶盖应采用装配式或设置不少于两个供施工通风用的孔洞。

11 安装使用的机械设备、零部件和主要材料必须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明；机械设备安装工程中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备必须符合国家现行有关标准的规定，其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

12 在爆炸危险场所安装的电气与自动化系统的设备和材料．必须具有符合国家现行防爆质量标准的技术鉴定文件或防爆等级标志；其外部应无损伤和裂缝。

## 5.2  污水处理厂验收

### 5.2.1 验收与移交程序

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

2  质量验收时应提供下列文件：

（1）工程建设项目合同书。

（2）地质勘察资料、施工图设计文件和设计变更。

（3）施工组织设计和专项施工方案。

（4）施工记录、试验记录、检测记录、监理检验记录、污水处理厂单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批项目质量检验记录和工程会议记录。

（5）四新技术应用的检验和验收材料，包括专项方案及专家论证文件等。

（6）需验证的其他文件材料。

3 构筑物工程的质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的有关规定。安装工程的质量验收应符合《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定，设备安装工程单机试运转和联合试运转的质量验收应符合《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334的有关规定。

4 综合竣工质量验收应符合下列规定：

（1）单位工程质量验收应全部合格。

（2）联合试运转验收应合格。

（3）质量验收记录应齐全、完整。

（4）有关安全、节能、环境保护和主要使用工程的项目应验收合格。

5 工程质量验收程序和组织应符合下列规定：

（1）污水处理厂工程的单位、分部、分项工程应按规范划分。工程质量验收划分符合相关规定要求。

（2）各单位、分部、分项工程的工程质量验收程序和验收应符合有关规定。

（3）污水处理厂单位（子单位）工程验收合格后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、勘察、设计等单位进行联合试运转，并应由施工单位向建设单位提交工程综合竣工报告，申请工程综合竣工验收。

（4）污水处理厂调试试运行，根据调试情况编制竣工环境保护验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术咨询机构编制。

（5）竣工环境保护验收监测报告编制完成后，建设单位需组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。污水处理厂经验收合格及验收报告公示期满后，建设单位需登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。建设单位应当将竣工环境保护验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。

（6）竣工环境保护验收合格后，建设单位按照《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334组织相关单位进行工程综合竣工验收和备案。工程综合竣工验收应组织验收委员会或验收小组进行，组成人员除建设、勘察、设计、施工、监理及运营单位外，还应包括安全、消防、环保等有关人员。

（7）综合竣工验收合格后，应由建设单位及时提交工程综合竣工验收报告并备案。

6 污水处理厂综合竣工验收后，建设单位应将有关建设文件、勘察设计文件、施工文件、验收文件等归档。

### 5.2.2 主要验收要求

1 污水处理厂工程质量验收要求应符合《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334及其他相关规定。

2 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》以及环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，建设单位自主开展污水处理厂竣工环境保护验收工作，验收资料要求如下：

（1）污水处理厂竣工环境保护验收报告。

（2）污水处理厂“三同时”落实情况表。

（3）排污口规范化设置情况说明及已挂“排污口标志牌”的现场照片。

（4）涉及危险废物需委托有资质单位处置的，提供双方签署的协议、接收单位的资质复印件，已有危废转移的提供危险废物转移联单复印件。

（5）施工期环境监理报告。

（6）环境风险应急预案，并根据当地环境应急部门管理要求落实备案。

（7）提供在线监测仪器比对监测报告以及在线监测仪器与当地环保部门的联网证明。

（8）污水处理厂管理岗位责任制度和维修保养制度。

（9）污水处理厂工程，应当提交通水试运行报告及试运行期进出厂水的水质分析报告。

（10）污泥处置工程，应当提交试运行期污泥处置检测报告。

（11）其他相关材料。

## 5.3  污水处理厂运行维护

5.3.1 一般要求

1 污水处理厂的运行或运营，除了应符合本导则要求外，还应符合《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ 60和《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038的相关规定，保障污水厂持续运行及稳定达标。

2 城镇排水与污水处理设施维护运营单位应建立健全安全生产管理制度，制定相关的应急处置预案，根据应急预案配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练，保证设施安全高效正常运行。当安全事故或者突发事件发生后，应立即启动应急预案，并及时向城镇排水主管部门和有关部门报告。

3 运营单位应在排水工程关键节点安装符合国家标准要求的流量计量装置、水质监测装置，并定期校核仪表。

4 运营单位应通过服务窗口、公共媒体等定期公布污水处理及再生水水质、水量、泥质、泥量和主要污染物削减量等信息。

5 用于污水和污泥处理的危险液态化学品，运输、存储或投加必须采取措施防止泄漏时的环境影响。含有会相互作用形成危险化合物或可能危害存储材料物质的物体应进行隔离。

6 各类水池检修放空或长期停用时，应根据需要采取抗浮措施，并应对池内配套设备进行妥善处理。

7 当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，必须具备自然通风或强制通风条件，并必须佩戴防毒面具。

8 污泥处理处置设施运营单位或者污泥处理处置单位应保障污泥处理处置设施的安全稳定运行达到国家有关污泥处置的泥质标准，并对污泥的去向等进行记录。地方相关主管部门应按照各自的职责分工，对污泥土地利用全过程进行监督和管理。

9 污泥处理和处置设施设施因检修等原因暂停服务时，应通过污泥处理处置设施联合调度，使污泥得到有效处理，使得暂停服务的影响减到最小。

10 污水处理厂和再生水利用工程应设置水量计量和水质监测设施。水质化验检测设备的配置应满足正常生产条件下质量控制的需要。

11 城镇污水处理厂应建立健全应急体系，并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案。

### 5.3.2 工艺运行管理

1 运营单位应按照《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》》CJJ 60制定各工艺段运行管理技术规程及工艺技术控制参数。

各处理工艺段运行管理技术规程包括工艺管理、安全操作、维护保养、技术指标等方面。运行过程中的运行工艺调整，应执行工艺调度单制。

污水处理厂主要工艺段包括：格栅间、进水提升泵房、二次提升泵房、细格栅间、沉砂池、初沉池、生化池、鼓风机房、二沉池、回流污泥泵房、消毒间及出水消毒接触池、污泥浓缩池、污泥消化池、污泥脱水机房、污泥干化车间及其他相关工艺设施，采用特殊工艺或有深度处理的污水处理厂还应有相应工艺段的技术规程。

2 污水处理厂应制定合理的减产和停产方案，满足检修和更新改造的需要，并制定防止污水事故排放及重特大事故等的应急预案。

3 污水处理厂排放口应符合环保要求及《青岛市污水排放口环境信息公开实施方案》的有关规定。

4 污水处理厂噪声和废气控制应按环评文件及环评批复中规定的标准及环保措施执行。

5 污水处理厂中央控制系统应符合《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038的规定。

6 运行记录要求如下：

（1）污水处理厂应按时做好各岗位运行记录和统计报表，数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。

（2）运营日生产运营报表，报表内容包括但不限于：污水处理量、污泥处理量及含水率、进出水水质、生产工艺有关的运行参数及工艺调控情况等；如出现异常情况，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。

（3）运营月污水处理服务费账单、上一期电费发票复印件、生产运行记录（内容包括但不限于污水处理量、污泥含水率、进出水水质、药耗、电耗、污泥处理处置量、生产工艺有关的运行参数、工艺调整情况等）。

（4）每季度生产安全、故障、事故统计报告。

（5）每运营年年度运营维护计划执行情况报告、年度财务报告（包括年度预算执行情况报告）、财务审计报告、设备更新报告、各项生产指标完成报告和预算报告、科研、革新、技改报告、出水水质汇总分析报告、计划报告、房产税、土地使用税缴纳发票等。

（6）中央控制系统和进出水水质在线记录应有备份，并至少有效保存三年，有条件的可刻录光盘长期保存。

### 5.3.3 水质管理

1 排放标准

污水处理厂出水水质标准应按污水处理厂环评批复或合同约定排放标准执行。

2 水质考核指标

对污水处理厂运行考核评价建议但不限于以CODCr（化学需氧量）、BOD5（五日生化需氧量）、SS（悬浮物）、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、pH、色度、粪大肠菌群数为考核指标。其余基本控制项目和选择控制项目按环保部门要求或协议要求执行。

3 水质检测

（1）污水处理厂应设置专用化验室，污染物检测的指标和周期按《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ 60的规定执行。

（2）不能自检的水质项目可委托检测，承担此类项目的检测机构，应取得省级以上计量认证资格，并具备检测项目所要求的检测能力。水质检测项目的分析方法按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的规定执行。

（3）水样的采集应符合《水质采样方案设计技术规定》HJ495、《水质采样技术指导》HJ494和《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91的规定；

（4）水样储存应符合《水质采样样品的保存和管理技术规定》HJ493的规定。

（5）污水处理厂应随时接受污水处理行业主管部门及环保行政主管部门、或其委托的具有法定资格的水质检测机构进行的水质抽查。

（6）再生水厂应接受青岛市城市节约用水管理机构和各区市城市节约用水行政主管部门进行的再生水水质抽检，检测结果向社会公布。

4 在线监测

（1）污水处理厂在线监测系统应满足《污染源自动监控设施运行管理办法》及《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T353的要求。

（2）污水处理厂进、出水口应按照环保行政主管部门的要求安装在线监测设备，并与污水处理行业主管部门和环保行政主管部门联网。进、出水在线监测设备包括但不限于：流量计、化学需氧量、氨氮、总磷、pH 等在线计量、检测设备。

（3）污水处理厂应单独配备进、出水在线监测室，在线监测室应配备防雷与接地装置，及上下水、空调、照明、配电、UPS 电源等设施。

5 进水水质超标处理

（1）污水处理厂进水水质标准应按污水处理厂污水处理服务协议的相关规定执行。

（2）污水处理厂进水水质超标时，城镇污水处理厂应启动水质超标应急方案，确保污水处理设施运行正常，努力达标排放，并及时向污水处理行业主管部门和环保行政主管部门报告。

（3）因进水水质严重超标可能导致污水处理厂的工艺或设备严重损害，城镇污水处理厂应立即向污水处理行业主管部门和环保行政主管部门报告、同时启动应急预案。

6 出水水质超标处理

（1）污水处理厂出水水质超标时，污水处理厂应及时书面报告污水处理行业主管部门和环保行政主管部门。报告内容应包括但不限于：水质监测结果、水质超标原因分析、对超标情况可能持续期限的预测、采取的补救措施等。

（2）当进水严重超标或含有重金属等有毒有害物质，对生产工艺和生物相造成实质性破坏，导致出水超标时，城镇污水处理厂应立即向污水处理行业主管部门和环保行政主管部门报告、同时启动应急预案。

### 5.3.4 污泥管理

1 污水处理厂污泥处理处置应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918及《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038的规定。

2 污水处理厂脱水后污泥的分析化验项目及检测周期应符合《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60的规定。

3 污泥运输单位和污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，做到出厂污泥量、承运量、接收处置量相符，以保证污泥处理处置处于有效监控状态；污泥处理处置单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存 5 年。

4 根据污泥泥质实际性状，做好污泥资源化利用处置方式，鼓励污泥资源化利用。

5 污泥处理处置的考核指标以脱水污泥含水率、稳定化处理和最终处理处置是否符合相关标准为准。

### 5.3.5 设备管理

1 设备完好率统计

（1）参与工艺运行的机械设备、电气设备、自控设备、水质化验及在线检测设备和视频监控设备等。

（2）机械设备主要包括括格栅机、污水泵、沉砂设备、刮（吸）泥机、鼓风机、水下搅拌器、水下推流器、滗水器、曝气设备、污泥泵、污泥浓缩设备、污泥脱水设备、污泥消化设备、深度处理设备、消毒设备、加药（含碳源投加）设备、除臭设备、降噪设备、起重设备、DN300 以上管道阀门，开口 500mm 以上渠道闸门等。

（3）电气设备主要包括变压器、高低压配电柜、电气控制柜、输电线路、防雷系统和备用发电机组等。

（4）自控设备包括中控室、各子站及信号采集传输系统。

（5）在线检测设备主要包括各种流量计、污泥浓度计、液位计、溶解氧测定仪、氧化还原电位仪、气体检测仪、水质化验设备、水质自动检测仪及自动采样仪等。

2 设备完好标准要求

（1）设备整洁，基础稳固，结构完整无缺陷件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、传输数据准确、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。

（2）机械设备润滑良好，起动、运转正常，无异响，主要运行技术参数满足工艺运行需要。

（3）电气设备完整，继电保护和绝缘等级达到设计要求，操作安全可靠。

（4）计量及检测设备灵敏可靠，并根据要求按期进行检定（标定）。

3 设备完好率的计算

（1）设备完好率=设备完好台时数/设备台时数×100%

（2）设备完好率每季统计一次。

（3）设备完好率指标要求，详见表5.3.5。

表5.3.5                    设备完好率指标表

| 类 别 |  | 完好率要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 全部设备 | ≥ 90% | 全部设备 |
| B | 主要工艺设备 | ≥ 96% | 粗、细格栅机、总进厂水闸门、污水提升泵、除砂设备、刮(吸)泥机、鼓风机(曝气机)、回流泵、剩余污泥泵、滗水器、水下搅拌器、污泥输送泵、污泥浓缩和脱水设备、污泥消化设备、消毒设备、进出厂水流量计、进出厂水在线检测设备等 |
| C | 无备用的主要 工艺设备 | ≥ 98% | 刮(吸)泥机、进出厂水流量计和在线检测设备、总进厂水闸门、无备用鼓风机、滗水器等 |

4 设备管理措施

（1）应设置专门机构负责设备的维护、保养、检查、维修、故障鉴定、更新等设备管理工作。每台设备宜指定专人进行维护管理。

（2）必须建立健全设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度。

（3）必须建立完整的设备单机档案资料，内容应包括但不限于：出厂资料、检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更新和报废等记录。

（4）应建立设备备品备件管理制度。

（5）制定合理的设备月度和年度检修计划、更新改造计划。

### 5.3.6 安全及应急管理

1 污水处理厂必须建立各级安全生产责任制和安全管理制度，各岗位安全操作规程必须上墙。

2 污水处理厂应逐级签订安全生产责任书，分工明确，责任落实，其主要负责人为安全生产第一责任人。

3 污水处理厂必须设置安全管理机构或配备专（兼）职安全员，并持证上岗。

4 污水处理厂必须制定年度安全生产计划，年度安全生产计划内容应包括但不限于：安全检查计划、人员培训计划、安全设施配置计划、应急预案演练计划和安全资金使用计划等。

5 污水处理厂内安全设施应配置齐全，标志设置合理，符合《安全标志及使用导则》GB2894的规定。

6 变压器、高压电气设备、压力容器、起重设备及其它特种设备，必须经过相关管理部门检定并取得证书或检定报告书后方可投入使用。特种作业人员必须取得相应的资格证书，方能上岗作业。污水处理厂应有双回路供电设施，并建立健全双电源供电安全运行制度。

7 在进入受限空间前，必须进行危害识别，列出危害因素清单，制定和实施书面受限空间进入计划，落实安全监测等安全措施，并持有有效的进入许可证进入受限空间作业。

8 污水处理厂可委托具有相关资质的外协单位，实施机械设备检修、仪表校验、构筑物修复、建筑物修缮、绿化维护等工作，签订委托协议同时应与外协单位签订安全工作协议书，明确安全责任。

9 污水处理厂应于进厂醒目处设置安全告示牌，告示牌内容应包括但不限于：外来人员参观线路、安全注意事项、厂区危险源辨识与风险评价表等。

10 污水处理厂必须建立应急体系，根据环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》、《关于加快构建全市环境安全防控体系的实施方案》的要求，编制突发环境应急预案，并报送环保行政主管部门审批和污水处理行业主管部门备案。

11 污水处理厂应建立完整的安全档案管理资料。

第四篇  燃气工程设施

目  录

1  总  则	1

2  依据文件和参考标准	2

2.1  法律法规管理文件	2

2.2  标准规范	2

3  一般要求	4

4  燃气管网	6

4.1  燃气管网建设	6

4.2  燃气管网验收	9

4.3  燃气管网运行维护	13

4.4  燃气管廊运行维护	22

5  燃气供应厂站	25

5.1  燃气厂站建设	25

5.2  燃气厂站验收	26

5.3  厂站运行维护	28

5.4  加气站运行维护	34

6  建筑燃气设施	35

6.1  燃气设施建设	35

6.2  运行维护	38

- 1 总  则

1.0.1 为进一步提高青岛市燃气设施规划、建设与运营管理，保障燃气设施安全可靠运行；从青岛市燃气设施规划、建设、运行维护的全寿命周期出发，提出青岛市燃气设施管理的通用要求，以提高城市基础施管理效率，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于青岛市行政区域内城镇燃气厂站、压力≤4.0MPa(G)燃气管道、建筑燃气设施、监控及数据采集系统等城镇燃气设施的规划、建设、运维、抢修及其相关管理活动。

1.0.3 青岛市天然气接收门站前的天然气长输管道设施的规划、建设、运维、抢修和保护，根据管道隶属性质，由管道权属单位按照相关法律、法规和规章的规定执行。

1.0.4 青岛市行政区划范围的农村“气代煤”项目燃气设施的运维管理参照本导则执行。本导则不适用于港口、码头相关的燃气设施的规划、建设、运维和抢修。

1.0.5 城镇燃气设施系统规划、建设中隶属于国家特种设备管理范围的锅炉、压力容器、压力管道等，应符合国家相关特种设备监察管理的要求。

1.0.6 青岛市城镇燃气设施的规划、建设、运维和抢修除应执行本导则外，尚应符合国家、行业及山东省、青岛市现行有关标准的相关规定。

- 2 依据文件和参考标准

- 2.1  法律法规管理文件

《中华人民共和国节约能源法》(2016年)

《中华人民共和国环境保护法》(2015年)

《中华人民共和国安全生产法》(2014年)

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年)

《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》

《城镇燃气管理条例》(2016年修订)

《天然气基础设施建设与运营管理办法》(2014年)

《山东省燃气管理条例》2003年

《青岛市燃气管理条例》2004年

《青岛市市政公用局居民用户燃气设施安全管理规定》青岛市市政公用局2014年

《青岛市燃气设施安全保护管理办法》   青政办发〔2015〕3号

《青岛市城镇燃气突发事件应急预案》   青政办字〔2015〕96号

- 2.2  标准规范

《城市基础设施管理》					    	GB/T 32555-2016

《城镇燃气规划规范》					    	GB/T 51098-2015

《燃气服务导则》						    	GB/T28885-2012

《城镇燃气技术规范》					    	GB 50494-2009

《城镇燃气设计规范》					    	GB 50028-2006

《压缩天然气供应站设计规范》		    	GB 51102-2016

《液化石油气供应工程设计规范》		    	GB 51142-2015

《建筑燃气安全应用技术导则》		    	CECS 364-2014

《压力管道定期检验规则—公用管道》	    	TSG D7004-2010

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》    TSG D0001-2009

《压力管道安装许可规则》			    	TSG D3001-2009

《压力管道元件制造许可规则》		    	TSG D2001-2006

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保障体系基本要求》TSG Z0004-2007

《特种设备作业人员考核规则》		    	TSG Z6001-2013

《特种设备无损检测人员考核规则》		    TSG Z8001-2013

《特种设备焊接操作人员考核规则》		    TSG Z6002-2010

《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》   	NB/T 47013.1-2015

《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》	    NB/T 47013.2-2015

《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》	    NB/T 47013.3-2015

《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》    GB/T 34525-2017

《气瓶集束装置充装规定》				    GB/T 34528-2017

《压力管道规范  长输管道》				    GB/T 34275-2017

《钢质管道外腐蚀控制规范》				    GB/T 21447-2018

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》		    GB/T 21448-2017

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》		    CJJ33-2005

《燃气系统运行安全评价标准》			    GB/T 50811-2012

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》	CJJ51-2016

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》	GB/T 29639-2013

《青岛市城镇燃气服务规范》				    DB 3702/FW SZGY002-2013

- 3  一般要求

3.0.1 城镇燃气设施系统（包括燃气厂站、输配系统、监控及数据采集系统、建筑燃气设施等）的规划、建设、运维和抢修应由相应的职能管理部门，依规履行其职责范围内的建设、验收、运行维护、监督管理等职责。

3.0.2 各职能管理部门应遵照相应的规章制度、实施细则、管理条例和工作标准等，对城镇燃气设施系统的规划、建设、运维和抢修依法进行管理。

3.0.3 城镇燃气设施系统的规划、建设、运维和抢修应鼓励、支持创新技术研究，优先采用安全、节能、高效、环保的新技术、新工艺和新产品。充分发挥基于互联网2.0大数据分析的监控及数据采集系统效能，确保城镇燃气设施系统可靠、高效、全寿命周期本质安全运行。

3.0.4 城镇燃气设施系统的规划、建设与管理应遵循安全生产、保证供应、节约资源、保护环境的原则，按照国家规定的建设程序和其他相关要求进行。

3.0.5 城镇燃气设施系统应在基于全生命周期本质安全原则下，加以规划、建设、运行与维护, 城镇燃气设施建成后应按照国家有关规定进行竣工验收，经验收合格后，方可正式交付使用。

3.0.6 城镇燃气设施系统运行管理单位应遵照各项规章制度、实施细则、管理条例和工作标准等，对城市燃气设施系统的运行依法进行管理。

3.0.7 城镇燃气设施系统运行管理单位，依法制定适于青岛市燃气设施的安全生产管理制度及操作规程，明确管理任务分工，并配备专职人员进行管理。

3.0.8 城镇燃气设施系统运行管理单位制定的各项安全生产管理制度和操作规程，应涵盖本导则所界定的青岛市城镇燃气设施系统的各生产操作环节并确保可操作、有实效；同时尚应明确技术前提下可持续改进的措施要求。

3.0.9  燃气设施运行管理单位下属的输配管理和供气管理部门是管网附属设施的对口管理部门，负责设计进口压力为4.0MPa（含）以下的调压站及调压装置、阀门、绝缘接头与电化学保护设施等燃气管网附属设施的管理。

3.0.10 城镇燃气设施系统运行管理单位，应建立燃气安全评估和风险管理制度。发现燃气安全事故隐患的，必须及时采取措施消除隐患。

3.0.11 城镇燃气设施系统运行管理单位，应制定燃气安全生产事故抢修制度并汇同有关部门共同编制《青岛市城镇燃气突发事件应急预案》，突发事件应急预案应包括（但不限于）以下内容： 总则、组织体系、监测预警、应急响应、信息报告、应急保障、信息发布、恢复重建、应急保障、定期培训演练、责任追究、附则。

定期组织抢险人员针对不同压力级别的燃气设施事故模式，对事故区域控制、人员疏散、切断泄漏气源、带压堵漏及恢复供气等程序进行演练。根据演练的实际效果及时补充修订应急预案相关内容，并报备上级主管部门。

3.0.12 城镇燃气设施系统运行管理单位，应根据供应规模设立抢修机构和配备必要的抢修装备，并应保证抢修装备处于良好待命状态。

3.0.13 城镇燃气设施系统运行、维护和抢修，应利用监控数据采集系统，通过成熟可靠的计算模型对采集到的运行数据与信息逐步实现故障感知与判断、事故预警与事故统计分析的智能化。

- 4  燃气管网

- 4.1  燃气管网建设

4.1.1 规划与设计

1 城镇燃气管网系统的规划、建设规模应结合青岛市的燃气资源与地缘条件，满足用气市场需求，合理选择确定。

2 城镇燃气管网系统规划的内容应当包括：燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等。

3 城镇燃气管网系统的规划、建设应在青岛市城市总体规划指导下，统筹兼顾城市集中供热、城市地下工程管线综合、城市地下综合管廊以及城市轨道交通等市政设施的协同建设；并按照《城镇燃气规划规范》GB/T 51098、《城镇燃气技术规范》GB 50494和《城镇燃气设计规范》GB 50028等相关国家、行业标准进行规划设计与建设实施。

4 城镇燃气管网系统应根据燃气设施压力等级与故障失效模式的关键要素，采取从设计、选材、施工到质量验收与运维全过程的相应本质安全充分度的技术措施。

5 城镇燃气管网系统规划建设，应充分考虑青岛市燃气设施建设现状与需求预测间的统筹以及与周边地区燃气设施的互连协同。

6 城市燃气管网系统根据燃气专项规划，后期增建高压调峰储气外环时；先期已建的城市门站调压设施及高/高压调压站的调压设施允许的最低进口压力，应与储气高压外环调峰输气时的压力变化相适应或采取其它技术措施与之适应。

4.1.2 材料与施工

1 中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、钢管，管材的选用应符合下列要求：

（1）聚乙烯燃气管道应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》GB15558.1的规定。

（2）钢管采用焊接钢管或无缝钢管时，应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163或不低于上述标准相应技术要求的其它钢管标准的规定。

（3）聚乙烯燃气管道的焊接与焊缝质量的检验和评定应执行以下现行国家、行业标准：

1）《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》  　　			TSG D2002-2006

2）《含缺陷聚乙烯管道电熔接头安全评定》  			GB/T 29460-2012

3）《聚乙烯管道电熔接头超声检验》     　 			GB/T 29461-2012

4）《塑料管材和管件燃气和给水输配系统用聚乙烯（PE）管材及管件的热熔对接程序》                   　　　　　　　				GB/T32434-2015

5）《压力管道元件制造监督检验规则[埋弧焊钢管与聚乙烯管》

TSGD7001-2005

6）《无损检测  聚乙烯管道焊缝超声检测》  			JB/T 10662-2013

7）《塑料焊缝无损检测方法  第1部分：通用要求》	JB/T 12530.1-2015

8）《塑料焊缝无损检测方法  第2部分：目视检测》	JB/T 12530.2-2015

9）《塑料焊缝无损检测方法  第3部分：射线检测》	JB/T 12530.3-2015

10）《塑料焊缝无损检测方法  第4部分：超声检测》	JB/T 12530.4-2015

11）《塑料管道壁厚超声波检测方法》　　　　　　		GB/T 34407-2017

（4）聚乙烯燃气管道与供热管道的间距应确保供热管道温度场的影响，不得超过聚乙烯燃气管道敷设环境允许的最高温度，否则应采取有效的隔热措施。

（5）严禁聚乙烯燃气管道沿墙露明架空敷设，为避免聚乙烯燃气管道的钢塑过渡转换接头由于结构不连续效应导致失稳；应根据管道布置形态，采取必要的锚定保护。

（6）燃气管道埋地敷设覆土深度必须满足相关规范和设计要求。

2 次高压燃气管道应采用钢管，应符合《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T9711 PSL2或不低于上述标准相应技术要求的其它钢管标准的规定。

3 超高压、高压燃气管道应采用钢管，并应符合下列要求：

（1）燃气管道所用钢管、管道附件材料的选择，应根据管道的使用条件（设计压力、温度、介质特性、使用地区等）、材料的焊接性能等因素，经技术经济比较后确定。

（2）钢管的选用应符合《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T9711、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310或《高压化肥设备用无缝钢管》GB6479的规定，或符合不低于上述标准相应技术要求的其它钢管标准。当敷设在三级以上地区的超高压和三、四级地区的高压、次高压燃气管道按《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T9711选用钢管时，钢管等级不应低于PSL2，钢级不应低于L245，且应明确钢材适宜的交货状态。

（3）燃气管道所采用的钢管和管道附件应根据选用的材料、管径、壁厚、介质特性、使用温度及施工环境温度等因素，对材料提出冲击试验和（或）落锤撕裂试验要求。对于有抗延性断裂扩展要求的钢管，应符合《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T9711的规定。

4 钢质燃气管道附件的设计和选用应符合下列规定：

（1）管件的设计和选用应符合《钢制对焊无缝管件》GB12459、《钢板制对焊管件》GB/T 13401、《钢制法兰管件》GB/T17185、《钢制对焊管件》SY/T0510和《油气输送用感应加热弯管》SY/T 5257等的有关规定。

（2）管法兰的选用应符合《钢制管法兰》GB/T9112～GB/T9124、《大直径碳钢法兰》GB/T13402或《钢制法兰、垫片、紧固件》HG20592～HG20635的规定。法兰、垫片和紧固件应考虑介质特性配套选用。

（3）绝缘法兰、绝缘接头的设计应符合《绝缘接头与法兰设计技术规范》SY/T 0516的规定。

（4）非标钢制异径接头、凸形封头和平封头的设计，可参照现行国家标准《压力容器》GB150的有关规定。

（5）管道与管件的管端焊接接头型式宜符合《输气管道工程设计规范》GB50251的有关规定。

（6）用于改变管道走向的弯头、弯管应符合《输气管道工程设计规范》GB50251的有关规定。

（7）当管道附件与管道采用焊接连接时，附件的材质应与管道具备良好的焊接性能。

（8）管道附件中所用的锻件，应符合《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》NB/T 47008、《低温承压设备用低合金钢锻件》NB/T 47009的有关规定。

（9）管道附件不得采用螺旋焊缝钢管制作。

5 燃气管道工程施工应按设计文件进行，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。

6 对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。

7 对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底。

8 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

9 燃气管道的安装，施工前应向项目所在地的质量技术监督部门办理书面告知，并应接受监督检验单位的监督和检验。

10 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

11 施工现场应封闭作业，安全防护应符合下列规定：

（1）应设安全员或机构，随时检查安全设施或措施的有效性。

（2）安全防护设施应可靠、完整，警示标志应醒目。

（3）夜间应设置安全照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。

（4）高空作业应有牢靠的防护设施，作业人员应配戴安全带（绳）。

12 在有限空间内作业应制定实施方案，作业前必须进行气体检测，合格后方可进行现场作业。作业时的人数不得小于2人。

13 管道焊接焊缝应按设计文件要求进行无损检测，对于碰死口的焊缝、穿跨越工程管道应进行100%的超声波和100%的X射线无损检测。

14 燃气管道和设备施工完成后应进行强度试验和严密性试验，当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验。

15 燃气管道采用液氮空温气化后的氮气进行干燥和置换空气时，应严格控制气化后的氮气温度不得低于5℃。

- 4.2  燃气管网验收

4.2.1 验收与移交程序

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

2 质量验收分为合格和不合格。不合格项目应进行返修、返工至合格。

3  质量验收可划分为分项、分部、单位工程，并应符合下列规定：

（1）分部工程可按长度划分为若干个部位，当工程规模较小时，可不划分。

（2）分项工程可按下列规定划分：

1）沟槽、模板、钢筋、混凝土（垫层、基础、构筑物）、砌体结构、防水、止水带、预制构件安装、检查室、回填土等工序；

2）管道安装、焊接、无损检验、支架安装、设备及管路附件安装、除锈及防腐、水压试验、管道保温等工序；

3）调压站的建筑和结构部分等的质量验收应符合国家现行有关标准的规定。

（3）单位工程为具备试运行条件的工程，可以是一个或几个设计阶段的工程。

4  质量的验收应按分项、分部及单位工程三级进行，当工程不划分分部工程时，可按分项、单位工程两级进行验收，其质量合格率ψ应按下式计算：

ψ=nN×100%

式中：ψ——质量合格率；

n——同一检查项目中的合格点（组）数；

N——同一检查项目中的应检点（组）数。

5 竣工验收合格判定应符合下列要求：

（1） 分项工程符合下列条件为合格：

1）主控项目的合格率应达到100%；

2）一般项目的合格率达到80%，且最大偏差小于允许偏差的1.5倍，可判定为合格。

（2）分部工程应所有分项为合格，则该分部工程为合格；

（3）单位工程应所有分部为合格，则该单位工程为合格。

6 工程竣工质量验收还应符合下列规定：

（1）工序（分项）交接检验应在施工班组自检、互检的基础上由检验人员进行工序交接检验，检验完成后应填写质量验收报告，可按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33的规定填写执行；

（2）分部检验应在工序交接检验的基础上进行，检验完成后应填写质量验收报告；

（3）单位工程检验应在分部检验或工序交接检验的基础上进行，检验完成后应填写质量验收报告。

4.2.2 主要验收要求

1 拟移交的燃气管网工程，必须为已完工的完整独立标段工程。

2 建设单位已组织勘察、设计、施工、监理、质量安全监督等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

3 满足相关部门审批图纸范围内的内容要求。

4 竣工资料须按相关要求报备。

5 燃气管网工程的竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

6 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）阀门、管道防腐；

（4）电气和自控系统；

（5）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（6）竣工资料。

7 燃气管网工程竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书，可按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33的规定执行。

8 在试运行结束后3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

9 工程验收后，保修期不应少于6个月。

10 竣工验收时应提供下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、管道变形记录、钢管焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括小导管注浆记录、浅埋暗挖法施工检查记录、定向钻施工等相关记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架、补偿器及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、管道强度和严密性试验记录、管网试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

11 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）燃气管网输配能力及调压站各类设备应达到设计参数，能耗指标应符合国家标准规定，管网末端的水力工况应满足末端用户的需求；

（2）燃气管网、调压站内系统、设备在工作状态下应严密，管道支架和电气及控制等设备应正常、可靠；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合青岛市和国家标准的规定；

（5）燃气管网、调压站防腐工程施工质量应合格；

（6）工程档案资料应齐全；

12 燃气管网绝缘、阴极保护效果应符合现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019的相关规定。

13 竣工档案移交

（1）城镇燃气管网竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书。

（2）城镇燃气管网在试运行结束后3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版形式竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

- 4.3  燃气管网运行维护

4.3.1 燃气管网运行和维护制度应根据燃气管道的压力等级、敷设区段的分级、服役年限、管道服役环境等，制定不同的运行和维护周期；并要求做好相关记录。在运行和维护中发现问题应及时上报并采取有效的处理措施。

4.3.2 燃气管网设施的安全保护范围安全控制范围宜符合以下规定：

1 燃气管道设施的安全保护范围：

（1）低压、中压、管道的管壁外缘两侧分别为1.0m、1.5m范围内的区域；

（2）高压、次高压管道的管壁外缘两侧5m范围内的区域；

（3）庭院架空管道的管壁外缘两侧0.3m范围内的区域；

（4）阀门井（室）、凝水缸、调压计量装置等设施为外壁（栅栏或围护结构）1.0米范围内的区域；

2 燃气管道设施的安全控制范围：

（1）埋地低压管道及管道设施管壁的外缘两侧1.0～5.0m范围内的区域；

（2）埋地中压管道及管道设施管壁的外缘两侧1.5～5.0m范围内的区域；

（3）埋地次高压管道及管道设施管壁的外缘两侧5.0～15.0m范围内的区域；

（4）埋地高压管道及管道设施管壁的外缘两侧5～50m范围内的区域。

沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围，由管道企业与河道、航道管理部门根据国家有关规定另行确定。

4.3.3 在燃气管道设施的安全保护范围内，不得从事下列危及燃气设施安全的行为：

1 建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

2 进行爆破、取土等作业或者动用明火；

3 倾倒、排放腐蚀性物质；

4 放置易燃易爆危险物品；

5 种植深根性植物；

6 堆放物品；

7 其他危及燃气设施安全的行为。

4.3.4 在燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围内从事可能影响燃气管道设施安全作业的，管道企业应当指派专门的技术人员到现场提供安全保护指导。

4.3.5  燃气管道各类标识不应缺失和损坏，禁止移动、覆盖、拆除或者毁损燃气管道设施的安全警示标志。

4.3.6  燃气管道的停气降压管理应符合以下规定：

1 燃气管道的接管作业、应急抢修、管道及设施改造时，为操作安全或维持部分供气，在施工影响区域范围内，应采取关闭阀门切断气源或降低管网输送压力临时措施。

2 燃气设施运行管理单位对燃气施工作业停气降压的申报材料审核后，依据图档资料应及时编制停气降压实施方案（含涉及的管道、阀门、调压器、停气降压区域范围、时限、放散取样要求、指挥和配合人员、安全措施、操作流程等内容）。

3 燃气设施运行管理单位的销售服务部门，根据方案确定停气降压所影响的用户情况，及时向受影响用户进行安全宣传和解释工作(包括停气降压日期、时限和安全注意事项等内容)。

4 停气降压施工作业结束后，输配管理部门指挥施工单位进行现场查漏，做好停气范围内管道的气体置换工作，取样合格后方能通气。

5 燃气设施运行管理单位的销售服务部门配合做好地上支管和用户用气管的放散取样工作。

4.3.7 燃气管道阀门的运行维护应符合下列规定；

1 应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象，井盖及工作井是否损坏或异常，井盖有无遗失、阀门识别标志是否完好清晰；

2 阀门井内不得积水、塌陷、阀门井盖高度应与路面基本平齐，井盖（阀室）不得被覆盖、搭建，不得有妨碍阀门操作的堆积物；

3 应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养，放散管是否损坏、井内管道腐蚀情况、加油管是否损坏；

4 无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换；

5 带电动、气动、电液联动、气液联动执行机构的阀门，应定期检查执行机构和的运行状态。

4.3.8  燃气管道阀门的日常巡视巡检周期应符合以下规定：

1 高压管道（0.8MP（含）以上）及中压管道（0.4MP（含））巡检周期不得少于每月1次。

2 高压阀门（0.8MP（含）以上） 巡视周期不得少于每工作日2次。

3 中压阀门（0.4MPa）巡检周期不得少于每周1次。

4 中压阀门（0.1MPa）巡视、巡检周期不得少于每年2次。

4.3.9 阀门巡视、巡检人员如在巡视、巡检中发现阀门管理卡的记录信息与阀门实际情况不符，应及时与阀门管理人员沟通，阀门管理人员及时更新台帐信息。

4.3.10 进口压力0.4MPa以上调压装置运管应符合以下要求：

1 巡视巡检内容应包括：

（1）调压器（主路/副路/旁路）工艺运行

1）过滤器压差必须控制在工艺指标内；

2）检查调压器进出口温度、压力符合工艺控制指标，出口压力必须平稳；

3）检查切断阀阀位处于开启位置；

4）检查调压器电加热（电伴热）设施运行正常；

5）调压器的启用、切换、调试操作按《操作规程》执行。

（2）巡视巡检人员应对调压器设备运行情况进行检视，检查调压器与管道连接处及各信号测量导管无松动、漏气。

2 巡视巡检周期应符合下列要求：

（1）有人值守站日常巡视巡检周期

操作人员对调压器（主路/副路/旁路）工艺运行情况和设备运行情况巡视巡检，巡视每日不少于1次，巡检每周不少于1次，并及时准确填写岗位巡检记录。

（2）无人值守站日常巡视巡检周期

操作人员对调压器（主路/副路/旁路）工艺运行情况和设备运行情况巡视巡检，每周不少于1次，并及时准确填写日常巡视巡检记录。

- 3 维保和大、中修主要内容

（1）日常维护中应对调压系统性能进行记录，做好调压设备运行状态的检查和维修前状态记录。

（2）检查过滤器压差表指示是否在规定的允许范围，超出允许范围应做清洗或更换滤芯；检查各相关排水排污点阀门关闭性能并进行放水排污。

（3）检查主调压器的关闭性能：关闭调压器出口阀门，检测调压器出口压力并做好记录，如不合格应进行维修。

（4）检查紧急切断阀的切断压力值有无变化并视情况进行调整。

（5）附助设施检查，检查各伴热装置工作正常，电气控制系统工作显示正常，压力及温度变送器等仪表电器正常；如需进行主副路调压器切换，作好切换、压力等记录。

4 小（中）修步骤

（1）小（中）修前应对调压系统性能进行记录，做好调压设备运行状态检查、维修前状态记录。

（2）对指挥器进行内部清理。

（3）按照《调压器的运行维护手册》要求进行检测、拆卸；

1）清理所有拆下的零部件；

2）检查阀座，阀杆，皮膜，弹簧及“O”型圈，更换损坏零部件；

3） 重新组装调压器，并进行压力测试。

（4）切断阀的检修

1） 拆卸切断阀组件，检查弹簧及磨损情况，对内部零件进行清洁维护；

2） 检查切断阀内部关键零件的磨损及“O”形圈变形情况，进行部件更换，切断阀复装。

（5）过滤器的检修

1）检查压差表；

2）检查滤芯，如有必要进行更换；

3）更换滤芯后，进行泄漏检测。

（6）附助设施的检修

1）检查各伴热装置工作是否正常，电气控制系统工作显示是否正常，压力及温度变送器等仪表电器是否正常；

2）检查各相关排水排污点阀门关闭性能并进行放水排污。

（7）调压系统性能测试

1）对调压系统中指挥器、调压器，切断阀进行泄漏、性能检测及重新设定工作；

2）进行主副路调压器切换；

3）做好泄漏、性能检测及切换设定工作记录。

5 大修步骤

（1）按照小（中）修检修步骤，对指挥器、调压器、切断阀进行全部解体检查、修理，更换所有易损件、磨损件、橡胶部件及锈蚀紧固件，如需要可更换指挥器、调压器、切断阀等整体设备。

（2）大修结束，同样按照小（中）修检修步骤，对检修过程检修记录、系统检漏、性能测试，编写检修工作报告（表）。

6 维保和大、中修周期

调压器应每两个月保养1次，半年进行1次小（中）修，三年进行1次大修。

4.3.11进口压力0.4MPa（含）以下调压装置运管应符合以下要求：

1 巡视巡检内容应包括：

（1）按巡检样板，调换中、低压压力记录纸，并作分析和记录。

（2）每月对压力记录仪进行“零位”校定。

（3）测压及调压器检修人员，作业时应负责对过滤器装置进行监控，观察过滤器压差表指针位置，如压差表指针显示压力超过设定值，应及时处理（过滤器排污放水、过滤芯清洗或更换），使调压器保持在良好的供气工作状态下，并将每天的工作情况记录在“调压器工作日报表”中。

（4）若测压或者调压器检修人员发现设备存在泄漏，应及时查漏，根据泄漏位置和情况进行处理。

（5） 若压差表损坏，应及时更换。

（6）操作人员必须关窗锁门后方可离开。

（7）对巡视巡检内容做好详细工作记录。

2 巡视巡检周期

（1）人工调换压力记录纸的调压设备应定期调换，周期不少于每周3次。

（2）上游管道在线运行后介质为人工煤气的调压设备每月不应少于1次。

（3）上游管道在线运行后介质为天然气的调压设备每3个月不应少于1次。

（4）上游管道在线运行后介质由人工煤气置换成天然气的调压设备每月不应少于1次；调压设备运行状况经技术认证，并经上级主管部门确认批准后，可延长巡检周期，但不应超过3个月。

（5）调压设备进口设计压力为0.8MPa（含）以上的，每月不应少于1次。

注：上游管道为调压设备沿进口气源方向反溯至上级调压设备出口的所有管道；在线运行起始日由通气日开始计算。

4.3.12 燃气管网电化学保护设施管理

1 牺牲阳极阴极保护

（1）样板

1）牺牲阳极接收后管线管理站必须在2个工作日内编写牺牲阳极作业样板卡；

2）牺牲阳极作业样板卡，每个样板牺牲阳极个数控制在30个以内。

（2）巡视管理

1）对装有牺牲阳极装置的地区按作业样板每年两次进行巡视检查（间隔180天±5天），发现损坏、丢失的，及时上报、处理，尽快恢复其正常工作。

a）牺牲阳极巡视保养须清理接线盒，检查铜螺丝、连接片及导线是否完好。

b）牺牲阳极巡视保养必须用参比电极和万用表测试电位，并填写测试表。

c）牺牲阳极巡视保养后填写进牺牲阳极巡视保养维修年度记录表。

2）当埋地牺牲阳极装置与外单位工程、管线、设施等施工相遇或有影响时，应及时派员进行现场协调，做好监护工作。发现有损坏牺牲阳极装置的情况或需移位处理时，应及时汇报、联系解决。

（3）维修保养周期

1）小修: 一年一次（结合巡视检查） 清除污物，配齐螺栓螺母。维修地面设施完整、完好。

2）中修: 五年一次  更换损坏的测试桩、测试用接线盒等。同时用仪表对牺牲阳极装置进行测量：

a）保护电位—闭路电位（-0.85 ～ -1.25V）；

b）阳极电位—开路电位（锌阳极≤ -1.20V 镁阳极≤-1.60V）。

3）大修更新：十五年一次，更换失效阳极、电缆、接线盒等。同时用仪表对牺牲阳极装置进行测量（参数见中修）。

- 2 外加电流阴极保护

（1）日常巡视管理

1）每月1次记录整流器、恒电位仪器的输出电压、电流保护电位并作好记录；

2）每年2次检查阳极、阴极接电点接触情况；

3）每年2次检查、测量管线沿线测试桩的保护电位并做好记录；

4）测量、检查中如发现有异常情况应立即报告上级职能部门；

5）整流设备需停电检查或清洁时应按设备关机程序操作。设备重新启动时应按设备开机程序操作。

（2）维修保养

1）整流设备每年保养1次；

2）整流设备每三年大修1次；

3）沿线测试桩每年保养1次，对残缺损坏的测试桩进行修补、更换。

4.3.13 燃气管网抢修人员进入事故作业区前应按规定穿戴好防静电服、鞋及防护用具，作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

4.3.14燃气设施事故修复后，应对周边夹层、窨井、烟道、地下管线和建(构)筑物等场所进行全面检查，按检查确认程序经鉴定后方可恢复送气。

4.3.15 燃气设施泄漏的抢修宜在降压或停气置换后进行，当燃气浓度未降至爆炸下限的20%以下时，作业现场严禁动火作业，警戒区内不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。

4.3.16埋地燃气管道泄漏点开挖作业时，应对周围建(构)筑物的燃气浓度进行检测和监测；当发现漏出的燃气已渗入周围建(构)筑物时，应根据事故情况及时疏散建(构)筑物内人员并驱散聚积的燃气。

4.3.17 应对开挖作业现场的燃气或一氧化碳的浓度进行连续监测。当环境中燃气浓度超过爆炸下限的20%或一氧化碳浓度超过规定值时，应进行强制通风，在浓度降低至允许值以下后方可作业。

4.3.18 当聚乙烯输气管道发生断管、开裂等意外损坏时，抢修作业须在采取有效措施切断气源后方可进行抢修；抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积。

4.3.19 聚乙烯输气管道事故抢修作业，应根据管道事故破坏的诱因判断事故火灾对聚乙烯管道的影响程度及范围，更换所有受高温影响的原有聚乙烯管道；新旧聚乙烯管道的连接应采用电熔焊管件连接。

4.3.20当调压站、调压箱因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口超压时，应立即关闭调压器进出口阀门，并应对超压管道放散降压，排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时，应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查。排除所有隐患后方可恢复供气。

4.3.21 管道到期评估与拆除

1 剩余强度与超期服役评估

（1）城镇燃气设施系统运行管理单位应参照国家《油气管道完整性管理规范》GB32167制定基于青岛地区钢质燃气管道危害和风险因素识别的管道完整性管理评价体系。

（2）管道完整性管理评价体系应适合青岛地区的环境状况与条件，管道完整性管理评价体系应包括（但不限于）以下内容：

1）管道高后果区识别评价；

2）管道危害和风险因素；

3）管道完整性评价；

4）建设期管道完整性管理；

5）建设期管道完整性数据收集。

（3）为避免对含缺陷的燃气钢质管道盲目维修和更换带来的经济损失，保证燃气输配系统安全可靠运行，城镇燃气设施系统运行管理单位应对含腐蚀缺陷的钢质管道进行剩余强度的评估。

（4）对含腐蚀缺陷的钢质管道进行剩余强度的评估前，应具备以下资料：

1） 管道设计、建造及施工资料

a）原材料和钢管制造检测记录；

b）几何尺寸，包括管径和壁厚；

c）设计压力和实际温度；

d）设计计算公式；

e）钢管制造和防腐标准；

f）管道施工时的质量检验记录；

g）钢管材料性能数据；

h）水压试验记录，包括试验压力和温度。

2）管道运行和维修的历史记录

a）管道运行压力和温度记录；

b）管道维修记录；

c）管道在线检测记录，包括壁厚测量结果和其他无损检测结果；

d）水压试验记录，包括试验压力和温度；

e）管道巡视记录（如非法压线、开挖、地质情况等）；

f）误操作记录。

（5）城镇燃气设施系统运行管理单位应参照现行行业标准《钢质管道管体腐蚀损伤评价方法》SY/T6151定期对重要区段或敏感地区的钢质燃气管道进行腐蚀损伤评价。

（6）钢质管道管体腐蚀损伤评价前，应具备以下原始资料：

1）管径、壁厚、材质、性能及厂家；

2）输送介质、工作压力、温度及试压值；

3）附加应力；

4）腐蚀环境及防腐保护情况；

5）管道运行历史。

（7）城镇燃气设施系统运行管理单位根据管体腐蚀损伤评定类别，确定被评价管道的留用（继续使用）、修理（能维持正常运行；需降压运行或修理；尽快降压和修理）和更换（尽快更换处理）。

（8）城镇燃气设施系统运行管理单位根据管道完整性管理评价结论和钢质管道进行剩余强度的评估结论，采取相应的处置措施并提出持续改进的方法。

4.3.22 燃气管道的判废拆除

1 城镇燃气设施系统运行管理单位应依据《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，对于存在安全隐患的废弃管线要及时处置，消灭危险源，其余废弃管线应在道路新（改、扩）建时予以拆除。

2 对不能立即拆除的停用或判废的燃气管道设施，应设置有效的标识，并应采取保压、惰性气体置换等有效措施封堵；未经许可，不得对废弃的燃气管道动火。

3 经评价后判废拆除的钢质燃气输配管道，应在履行相关手续或批准后方可拆除；判废拆除的钢质燃气管道的动火、拆除作业尚应满足现行国家及行业相关要求。

- 4.4  燃气管廊运行维护

4.4.1 城镇燃气设施运行管理单位负责地下综合管廊燃气管线设施的维护及日常管理。综合管廊建设运营单位应当为管廊燃气管线设施管理单位实施日常维护、抢修工作提供便利条件。

4.4.2 城镇燃气设施运行管理单位对所属地下综合管廊燃气管线的安全运行负责，具体履行下列职责：

1 开展日常管理和维护工作，建立安全生产责任制，及时维护地下综合管廊燃气管线及附属设施；

2 建立针对地下综合管廊燃气管线巡护制度，做好巡查和维护记录；

3 按照有关规定和标准设置安全防范设施，定期进行安全评估和运行状态评估，严格执行安全管理制度和安全技术规程；

4 建立健全隐患排查治理和风险管理体系，发现事故隐患的及时采取措施消除隐患，对不能立即整改的隐患进行动态监控，对周围有并行或交叉管道的地下管线进行重点监测，保证管线及其附属设施安全运行；

5 针对地下综合管廊燃气舱室的特定条件定期开展应急演练；

6 对可能影响地下综合管廊燃气管线的建设工程，及时向建设单位提供真实、准确、完整的地下管线现状资料，并按照建设单位要求、指定专人做好施工现场地下管线设施的监护工作；

7 地下综合管廊燃气管线发生事故后，按照预案组织实施抢修，并向综合管廊综合管理部门、地下管线行业主管部门和其他有关部门报告；

8 建立地下综合管廊燃气管线信息档案制度，及时更新信息，配合做好地下管线专项普查工作；

4.4.3 地下综合管廊燃气管线管理单位应制定针对地下综合管廊燃气舱室的特定条件的应急预案，并报地下管线行业主管部门和有关部门备案。管廊燃气管线管理单位尚应与综合管廊建设运营单位相互配合做好突发展事件处置和应急管理等工作。综合管廊应急预案应当报地下管线综合管理部门备案。

4.4.4 地下综合管廊燃气管线产权、管理单位应当建立完善的本单位地下综合管廊燃气管线信息系统，满足日常运营维护管理需要。综合管廊燃气管线信息系统尚应纳入青岛城市地下管线综合管理信息系统，以便信息数据资料在部门间的共享。

4.4.5 地下综合管廊燃气管线单位应配合管廊运营管理单位工作，确保管廊燃气管线的全寿命周期安全可靠运营。编制管廊燃气管线的年度维护维修计划，并应报送管廊运营管理单位，经协调后统一安排管线的维修时间。

4.4.6 日常巡查每日应不少于一次，定期检查每季度应不少于一次，特别检查和专项检测根据需要由专业机构进行。

4.4.7 燃气管廊的巡视维护人员应采取专业防护措施并配备专业防护装备。燃气舱室内带气动火作业时，应严格执行相关动火规范并采取有效的安全措施。

4.4.8 燃气管廊的应急抢修主要是在综合管廊设施设备发生故障时，快速处置燃气设施故障和恢复其功能所进行的维抢工作，并应满足以下要求：

1 应急抢修应根据综合管廊燃气设施特征分类制定，具体落实故障处置作业人员和处置技术方案。处置方案宜包括故障判断分析、定位方法、故障处置作业步骤、故障设施快速功能恢复方式等内容。

2 在综合管廊燃气设施故障应急抢修中，必须按照相应燃气设施的技术特征，参照相应的技术规程和操作手册进行作业，防止因不规范作业导致故障扩大。

3 管廊其它设施应急抢修涉及入廊燃气管线时，应依据双方拟定的应急处置权责划分的相关约定，及时联系管廊燃气管线的权属单位，协同处置。

4.4.9 综合管廊内燃气管线的维护管理除应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的有关规定外，尚应根据廊内天然气管道的不同压力等级及青岛市实际情况按下表对管廊内天然气管道进行巡查，详见表4.4.9。

表4.4.9       综合管廊内天然气管道巡查内容及检查方法

| 序号 | 巡查方式 | 巡查内容 | 检查方法或设备 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 项 目 | 管道泄漏检查 | 移动式气体检测装置 |  |
| 2 |  | 管道外防腐涂层状况 | 外观检测、粘结性检测、电火花检测 | 1、采用外观检测时属于常规检查项目； 2、高压、次高压 管道每3年进行1次； 中压管道每5年进行1次；低压管道每8 年进行1次； 3、上述管道运行10年后，检测周期分别 为2年、3年、5年。 |
| 3 |  | 管道外观是否明显损坏 | 目测 | 1、因温度影响，管道Z形L形弯头变形过大处、三通处的变形过大等检测； 2、管道约束点处的应变检测； 3、燃气舱风暴潮或沥涝进水后，管道抗浮约束点处的形变检测； 4、因管廊突发沉降对无法自适应的燃气管道约束点处的形变检测； 5、等电位接地处的腐蚀情况。 |
| 4 |  | 管道防碰撞保护措施、警示标志是否完好 | 目测 |  |
| 5 |  | 管道安全保护距离内是否堆放有毒有害 物质 | 目测 |  |
| 6 |  | 综合管廊内积水深度是否影 响燃气管道 | 目测 |  |

- 5 燃气供应厂站

- 5.1  燃气厂站建设

5.1.1 规划与设计

1 城镇燃气厂站的建设规模，应根据城市或镇的总体规划、城镇燃气规划或燃气发展规划，结合气源供气条件和用户需求等因素，合理确定。

2 城镇燃气厂站的规划建设应依法进行环境影响评价和安全评价获得通过后，方可按国家规定的建设程序和其他相关要求进行。

3 城镇燃气厂站的规划、建设与管理应遵循安全生产、保证供应、节约资源、保护环境的原则，城镇燃气厂站建设项目中的安全设施和防治污染设施应与主体工程同时建设，并同时投入使用。

4 城镇燃气厂站建成后应按照国家有关规定进行竣工验收，经验收合格后方可正式交付使用。

5 城镇燃气厂站内主要建（构）筑物的设计使用年限不应小于50年；厂站内设备(易损件除外)及管道的设计使用年限不应小于30年；建（构）筑物结构的安全等级应符合国家现行相关标准的要求。

6 在设计使用年限内，城镇燃气厂站应保证在正常使用和维护条件下的可靠运行。当达到设计使用年限时或遭遇重大事故灾害后，应对其进行安全性评估。

7 城镇燃气厂站工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，尚应建立健全安全生产责任制。

8 厂站内应根据功能、规模、燃气气质、运行条件和火灾危险性等因素采取相应的消防措施，并符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

5.1.2 设施材料与施工

1 城镇燃气厂站设施的质量必须符合国家现行标准的有关规定。严禁使用国家明确禁止或淘汰的材料和设备。燃气厂站设施建设中材料和设备的选择应满足安全、节能与环保的要求。

2 燃气设备、管道及附件的材质和连接形式应符合介质特性、压力、温度、合理使用年限等条件的要求，其压力级别不应小于系统设计压力，技术性能尚应符合相应制造标准或技术规范的规定。

### 3 城镇燃气厂站设施、建构筑物的抗震设防要求，应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

4 达到一定规模的城镇燃气供应厂站，应设置数据采集与监控管理信息化系统。

5 城镇燃气液化石油气、压缩天然气、液化天然气厂站介质装卸应采用装卸臂转输，且应符合以下规定：

（1）装卸臂技术要求应满足《液体装卸臂工程技术要求》HG/T21608的要求。

（4）装卸臂快速连接器接口端面最小泄漏量，根据不同介质应满足有关规范的相关要求。

（3）装卸臂工艺配管应满足氮封管或平衡管的气相平衡和介质吹扫回气的操作要求，

（4）装卸臂的气动系统、液控系统、电控系统和紧急脱离系统除满足正常运行操作外，尚应保证紧急脱离系统特殊情况下的可靠响应。

6 液化天然气供应站不应利用液化天然气槽车作为储存设施直接气化供气。

7 汽车加气站(包括CNG、LNG、L-CNG加气站和与加油、充电站合建站的统称)的规划、建设应符合青岛市城镇总体规划、燃气专项规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。

8 汽车加气站规模与合建的类型应符合国家及行业标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156、《液化天然气（LNG）车辆燃料加注系统规范》GB/T26980、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》NB/T1001的相关要求。

9 汽车加气站的压力容器、加压设备、低温容器、低温泵、气化设备、管材及管件等均应符合相关国家及行业的相关制造、检验和使用的规定及标准规范。

- 5.2  燃气厂站验收

5.2.1 验收移交程序

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。未办理工程验收手续前，严禁投入使用。

2 工程交接验收前，应核查施工安装过程中的技术文件、施工记录和报告。

3 通过返修后仍不能满足安全使用要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。

4 在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。

5 工程验收后，施工单位应与建设单位签订保修期服务协议，保修期不应小于6个月。

6 竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

7 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）动力设备、电气和自控设备；

（4）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（5）竣工资料。

8 竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书。

9 在试运行结束后3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版形式竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

5.2.2主要验收要求

1 竣工验收时应提供下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括施工检查记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、锅炉和附属管道强度和严密性试验记录、试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

2 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）燃气厂站供应能力及各类设备应达到设计参数，能耗指标应符合国家标准规定，水力工况应满足末端用户的需求；

（2）燃气厂站内系统、设备在工作状态下应严密，管道支架及动力设备、电气及控制等设备应正常、可靠；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合国家标准规定；

（5）防腐工程施工质量应合格；

（6）工程档案资料应齐全。

- 5.3  厂站运行维护

5.3.1 压缩天然气供应站站内管道、阀门、应定期进行巡查和维护，站内管道、阀门和接头不应有泄漏、损坏现象。管道、阀门、设备不得锈蚀，阀门应定期进行启闭操作和维护保养，启闭不灵活或关闭不严的阀门，应及时维修或更换。

5.3.2 压缩机的日常运行、维护应对压缩机的连锁装置和压缩机的振动情况定期进行检查测试、维护。为防止共振耦合，压缩机工艺配管须满足防共振管长要求，否则应增配消脉或阻尼装置。此外尚应符合下列规定：

1 压力、温度、流量、密封、润滑、冷却和通风系统应定期检查；

2 阀门开关应灵活，联接部件应紧固；

3 指示仪表正常，各运行参数应在规定范围内；

4 应定期对各项自动、连锁保护装置进行测试、维护；

5 当连锁保护装置失灵、润滑、冷却、通风系统出现异常，运行压力高于规定压力、设备声响、振动异常、过热、泄漏等异常情况时应及时停车处理。

5.3.3 液化天然气气瓶充装除应符合现行国家标准《焊接绝热气瓶充装规定》GB 28051规定外，还应符合下列规定：

1 充装前应对液化天然气气瓶逐只进行检查；

2 不得使用槽车充装液化天然气气瓶；

3 罐装秤应在检定有效期内使用，在充装前应进行校准；

4 气瓶的充装量不得超过其最大充装量；

5 充装完毕后应对瓶阀等进行检查，不得泄漏；

6用于液化天然气气瓶充装的液化天然气泵的流量，应与充装操作时单瓶充装量相适宜，液化天然气泵的流量不得过大；

7 液化天然气气瓶严禁超量充装；

8 液化天然气气瓶充装前应可靠接地。

5.3.4 液化天然气储罐的运行与维护应符合以下规定：

1 储罐内液化天然气的液位、压力和温度应定期现场检查和通过自动监控系统实时监控；储存液位宜控制在20%～90%范围内，储存压力不得高于最大工作压力；

2 不同来源、不同组分的液化天然气宜存放在不同的储罐中，当不具备条件只能储存在同一储罐内时，应采用正确的进液方法，并根据储罐类型监测其气化速率与温度变化；

3 对于储罐内较长时间静态储存的液化天然气，宜定期进行倒罐；

4 储罐基础应牢固，对立式储罐的垂直度应定期进行检查；

5 应对储罐外壁定期进行检查，表面应无凹陷，漆膜应无脱落，且应无结露、结霜现象；

6 储罐的静态蒸发率应定期进行监测；

7 真空绝热储罐的真空度间的每年不应少于1次；

8 隔热型储罐的绝热材料、夹层内可燃气体浓度和夹层补气系统的状况应定期进行检查。

5.3.5 液化天然气供应站液化天然气储罐根据罐型、规模宜配置防止液化天然气液泛的监控装置，该装置的智能储罐液位计应能提供高精度液位、界面液位、单点密度、密度梯度测量以及LNG分层、LNG（翻滚）液泛的趋势显示。

5.3.6 液化天然气供应站储罐及管道检修前后应采用干燥氮气进行置换，投入使用前应进行预冷试验，预冷试验时储罐及管道中不应含有水分及杂质。

5.3.7 液化天然气储罐外配置的低温潜液泵的工艺配管，应满足安全回流、泵池回气放散、避免液态管道盲管段、小回流导致泵出口压力瞬变的要求。低温潜液泵的运行与维护应符合下列规定：

1 低温潜液泵开机运行前应进行预冷；

2 潜液泵的运行状况应定期进行检查，进、出口压力应符合设定值，当发现泵体有异常噪声或震动时，应及时停机处理；

3 潜液泵应定期检修，检修完毕重新投用前，应采用干燥氮气对潜液泵进行置换，置换合格且经预冷后方可开机运行。

5.3.8 操作人员应定期对装卸臂旋转轴的密封性、快连器接口端面最小泄漏量进行检测。配有拉断阀的装卸臂应定期对拉断阀进行检查、检验和维护保养。

5.3.9 液化石油气、压缩天然气、液化天然气厂站的在用气瓶内应保持正压，不得给无合格证或有故障的气瓶和运输车加气。

5.3.10 液化石油气、压缩天然气、液化天然气场站的全站紧急切断装置、静电接地装置应定期进行检查和维护。

5.3.11 液化石油气、压缩天然气、液化天然气的运输车辆应遵守危险化学品运输的有关规定。

5.3.12 应急预案的编制程序、内容和要素等应符合现行国家标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639的有关规定；针对具体的装置、场所或设施、岗位还应编制相应的现场处置方案。应急预案应按有关规定进行备案，组织实施演习每年不得少于1次，并应对预案及演习结果进行评定。

5.3.13 当燃气供应场站设施泄漏发生火灾时，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，并应防止产生负压。当燃气泄漏发生爆炸后，应迅速控制气源和火种，防止发生次生灾害。

5.3.14 当压缩天然气供应站出现大量泄漏时，应立即启动全站紧急切断装置，并应停止站区全部作业、设置安全警戒线、采取有效措施控制和消除泄漏点。

5.3.15 当压缩天然气供应站因泄漏造成火灾时，除控制火势进行抢修作业外，还应对未着火的其他设备和容器进行隔热、降温处理。

5.3.16 液化天然气供应站储罐进、出液管道发生少量泄漏时，可依据现场情况采取措施消除泄漏；当泄漏不能消除时，应关闭相关阀门，并应将管道内液化天然气放散（或通过火炬燃烧掉），待管道恢复至常温后，再进行维修，维修后可利用干燥氮气进行检查，无泄漏方可投入运行。

5.3.17 当液化天然气供应站液化天然气大量泄漏时，应立即启动全站紧急切断装置，并应停止站区全部作业；可使用泡沫发生设备对泄漏出的液化天然气进行表面泡沫覆盖，使其与空气隔离；并应设置警戒范围和快速撤离疏散人员，待液化天然气全部气化扩散后再进行检修。

5.3.18 汽车载运压缩天然气气瓶组、拖挂压缩天然气气瓶车或液化天然气罐车在站内出现泄漏或着火事故时，应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的相关规定执行。

车载燃气设施泄漏事故情况出现在站外时，燃气设施运行管理单位的抢修人员应协助公安消防人员对事故进行处置。

5.3.19 液化石油气供应站内工艺设备、管道系统的密封点应无泄漏。对密封点的泄漏检查每月不得少于1次。

5.3.20 液化石油气灌装、倒残等生产车间应通风良好。厂站内设置的燃气报警控制系统应工作正常，报警浓度应小于液化石油气爆炸下限的20％。并应按有关规定进行定期检查。

5.3.21 液化石油气储罐的设计、制造、安装除按国家关于压力容器现行标准的规定执行外，宜在储罐内出口处配置过流阀；内置过流阀的规格应与工艺设计的操作参数相匹配。

5.3.22 液化石油气储罐及附件运行、维护应符合下列规定：

1 运行操作中应严格控制液化石油气储罐的充装质量，液化石油气储罐的充装量应符合《 液化石油气供应工程设计规范》GB 51142 的有关规定。不得利用冬季低温低应力工况超量充装；

2 应对采取防冻措施的储罐附件定期检查，冬季每周检查次数不得少于1次，防冻措施应完好无损，并应定期通过带透光窥视器的排污箱对储罐进行排污；

3 应定期对液化石油气储罐第一道管法兰、金属包敷（或缠绕）垫片和紧固件的结合部位进行高强螺柱的扭矩、垫片密封进行检查；

4 应定期检查并启动液化石油气储罐高低液位报警装置，定期检查液化石油气储罐液相出口管紧急切断阀的状况，确保与储罐液位控制连锁系统协同有效；

5 液化石油气储罐根部阀门前配置了高压注水设施的，应定期检查并启动独立的注水消防水泵。冬季尚应检查该注水管道防冻措施的有效性；

6 液化石油气储罐检修前后的置换可采用抽真空但真空度不得对正压容器造成不可逆影响、充惰性气体、充水等方法。当采用充水置换方法时，尚应满足储罐基础承载力要求并且环境温度不得低于5℃；

7 设有阴极保护装置的地下液化石油气储罐应定期进行检测，每年不应少于2次；罐池内安装的地下液化石油气储罐的防腐涂层及腐蚀情况的检查，应在压力容器年度检查时配合完成；应对罐池内安装的地下液化石油气储罐所采用的阴极保护装置，定期测试检查并确保有效。

5.3.23 压缩机、烃泵的运行、维护应按以下规定执行：

1 压力、温度、流量、密封、润滑、冷却和通风系统应定期进行检查；

2 阀门开关应灵活，联接部件应紧固；

3 指示仪表应正常，各运行参数应在规定范围内；

4 应定期对各项自动、连锁保护装置进行测试、维护；

5 当有下列异常情况时应及时停车处置：

（1）自动、连锁保护装置失灵；

（2）润滑、冷却、通风系统出现异常；

（3）压缩机运行压力高于规定压力；

（4）压缩机、烃泵、电动机、发动机等有异声、异常振动、过热、泄漏等现象。

6 压缩机检修完毕重新启动前应进行置换，置换合格后方可开机。

5.3.24 应对在用液化石油气气瓶灌装前进行检查，检查内容及要求应符合《液化石油气安全管理规程》SY5985的有关规定，不符合要求的气瓶不得灌装。

5.3.25 充装后的液化石油气气瓶，应对充装重量和瓶阀的气密性进行逐瓶复检，合格的气瓶应贴复检合格标志。

5.3.26 液化石油气气瓶的运输、装卸、码放、判废拆解等应符合现行国家和行业标准的有关规定。

5.3.27 液化石油气储罐第一道液相阀门之后的液相管道及阀门大量泄漏时，应紧急切断上游液相控制阀门，采取措施驱散泄漏部位及周边的液化石油气，降低现场的液化石油气浓度。

5.3.28 液化石油气储罐第一道液相阀门的阀体或法兰大量泄漏时，应进行有效控制，采取抱箍、气带包扎、注胶、储罐底部注水等方法的同时，采取倒罐措施，将事故罐的液态液化石油气转移至其他储罐。

采取储罐底部注水方法时，应综合考虑储罐原有液化气储量、水温、水压、水量及流速，确保注入的水不导致储罐顶部安全阀超限起跳。

5.3.29 液化石油气设施泄漏抢修处置时，应采取有效措施防止静电或操作产生的最小点火能诱发的火灾。抢修作业中，应采取有效措施防止液化石油气积聚在低洼处或其他地下设施内，同时防止液态液化石油气快速气化造成人员冻伤事故发生。

- 5.4  加气站运行维护

5.4.1 加油加气充电合建站的工艺管道电绝缘保护系统应每三个月检验一次，LNG加气、CNG加气（尤其是地下管井储气的加气站）与充电合建站的接地与排流保护及电绝缘系统应每月协同检定一次。

5.4.2 汽车加气站必须采用防爆静电接地卡并每月检验一次接地系统的接地电阻值。

5.4.3 带有拉断阀的加气、加液软管应每周检定一次拉断阀的气密性。

5.4.4  CNG汽车加气站运行维护除遵守国家及行业相关标准规范的要求外，尚应满足以下要求：

1  CNG汽车加气站进站天然气的H2S含量应小于15mg/m3，每周检验一次，否则加压前应通过分子筛脱除硫化氢。

2  CNG汽车加气站进站管线上的手动紧急截断阀、储气瓶组与汽车加气嘴之间的瓶组截断阀、主截断阀、紧急截断阀和加气截断阀每班检视二次并做好检视记录。

3 每次加气操作完毕时，应检视加气枪的断面泄漏量是否满足CNG≯20cm3/h。加气软管每月一次采用4.0MPa的压力检定气密性，使用半年以上的加气软管应根据情况缩短检定周期。

5.4.5  LNG汽车加气站运行维护除遵守国家及行业相关标准规范的要求外，尚应满足以下要求：

1 应采取有效措施或专用设备，确保LNG加气站的卸载LNG管道系统的卸车臂或卸车软管和加液枪的密封端面为零泄漏量。每月一次对密封端面气密性进行压力检定。

2  LNG加气站的低温管道系统的材质应符合《液化天然气低温管道设计规范》GB/T51257的有关要求，采用双证不锈钢奥氏体材料并经固溶处理和酸洗后交货。交货状态尚应符合国家标准《低温管道用无缝钢管》GB/T18984有关要求。

3 低温阀门的主体材质应为奥氏体不锈钢，阀门内件材质应满足低温韧性要求。

4  LNG加气站低温管道系统投运前的低温氮气预冷试验应符合行业标准《液化天然气管道低温氮气试验技术规程》SY/T 7303的有关要求。

5.4.6  L-CNG加气站采用法兰连接的LNG泵出口至汽化器前的低温高压管道系统，应选择满足要求的低温高强螺栓，螺栓材质应同时满足低温韧性和25MPa设计压力下的强度要求；否则须采用焊接连接。

- 6 建筑燃气设施

- 6.1  燃气设施建设

6.1.1 设施建设要求

1 建筑燃气用户（住宅建筑用户、商业建筑用户、工业建筑用户）设施的规划建设应符合青岛市城镇燃气专项规划的要求，建筑燃气设施燃气管网系统的规划、建设规模相匹配。

2 住宅建筑、商业建筑燃气设施的建设应满足与城市开发建设、老城区改造同步规划、同步建设、同期交付的“三同时”要求。

3 建筑燃气用户的燃具及燃气燃烧设备的气质适应性，应与燃气供应的类别相一致，且能在燃气供应质量正常波动范围内安全运行。

4 建筑燃气用户的燃具及燃气燃烧设备的运行压力应根据所供燃气的类别确定并应符合《城镇燃气设计规范》GB50028、《建筑燃气安全应用技术导则》CECS364的相关规定。

5 住宅建筑用燃具单台总热负荷不应大于70kW，商业建筑用燃气具和工业建筑用燃气设备的单台热负荷根据需要确定。

6 建筑燃气用户的燃具及燃气燃烧设备，应符合国家质检机构的相关认证管理规定；其能效指标、安全性指标应符合《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914、《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17905、《燃油（气）燃烧器安全技术规则》TSG ZB001和《燃油（气）燃烧器型式试验规则》TSG ZB002的规定。

7 住宅建筑用燃具应具备熄火保护功能，建筑用燃气燃烧设备应配置安全风险控制的连锁保护功能。

8 住宅建筑用燃气灶具和燃气热水器的质量及热工指标应符合《家用燃气灶具》GB16410、《家用燃气快速热水器》GB6932或《燃气容积式热水器》GB18111的规定。

9 商业建筑用燃具、燃气蒸箱的质量应符合《中餐燃气炒菜灶》CJ/T 28、《饮用燃气大锅灶》CJ/T 392、《燃气蒸箱》CJ/T 187及《燃气沸水器》CJ/T 29的规定。

10 商业建筑用燃气锅炉、热泵、直燃机质量、热工性能，应符合《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》JB/T7985、《燃气发动机驱动空调（热泵）机组》GB/T 22069及《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》GB/T 18362的规定。

11 工业建筑用燃气锅炉、燃气窑炉燃烧器的质量、环保质量、热工性能及安全性指标，应符合《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078及《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》GB/T 19839的规定。

12 工业建筑用燃气燃烧设备自控系统配置，应具有压力、温度自动控制、助燃空气管路和燃气管路压力设定和自动调节、运行参数显示、异常情况报警及紧急保护措施等功能。

13 建筑燃气用户应当遵守燃气安全用气规定，安全用气、节约用气，诚信用气。禁止任何用户单位和个人从事下列行为：

（1）盗用燃气或者损坏燃气设施；

（2）将燃气管道作为负重支架或者作为电器设施的接地引线；

（3）加热、摔砸、倒卧液化气气瓶或者倒灌液化气；

（4）擅自变更燃气用途；

（5）擅自改装、迁移或者拆除燃气设施；

（6）擅自拆除、安装或者改装燃气计量装置；

（7）擅自倾倒液化气残液；

（8）擅自涂改瓶体漆色或者拆换气瓶检验标记、瓶体角阀、护罩等附件；

（9）在不具备安全条件的场所存放和使用燃气；

（10）其他危及公共安全的用气行为。

14 提倡和鼓励住宅建筑燃气用户设置家用燃气泄漏报警器，商业建筑燃气用户应设置燃气泄漏安全保护装置。提倡燃气泄漏报警系统信号上传至燃气事故处置部门或经燃气管理部门授权的建筑燃气用户所属的物业管理单位。

报警装置的更换周期视所采用报警装置的类型、级别按相应标准执行。

在人员密集的室内公共场所使用燃气及半地下建筑物内安装燃气设备的，应安装使用燃气泄漏安全保护装置。

15 当室外庭院燃气管道采用阴极保护措施时，引入管进入建筑物前应设绝缘装置。绝缘装置采用整体式绝缘接头，绝缘接头应具有高压电涌保护功能或采取防止高压电涌破坏措施，并确保有效。

16 进入建筑室内燃气管道应根据《建筑物防雷设计规范 》GB50057的相关要求进行等电位连接，并应符合以下要求：

（1）埋地或地沟内金属管道，在进出建筑物处应等电位连接到等电位连接带或防雷电感应的接地装置上；

（2）架空金属燃气管道，在进出建筑物处，应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道，应每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于30Ω，并应利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线，其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。

17 任何单位和个人在进行可能触及、迁移燃气输配设施或者影响其安全运行的地上、地下施工时，应与城镇燃气设施系统运行管理单位取得联系。

6.1.2 材料与施工

1 建筑燃气管道材料应符合《城镇燃气设计规范》GB50028、《建筑燃气安全应用技术导则》CECS364的相关规定。

2 住宅建筑和商业建筑钢质燃气管道、管件及阀门的设计使用年限应满足相关标准的规定。

3 建筑内钢质燃气管道材料应符合下列规定：

（1）运行压力小于10 kPa的 燃气管道宜选用Q235B热镀锌钢管，壁厚不应小于2.8mm。管材质量应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的规定。

（2）运行压力为0.2MPa的燃气管道宜选用20#钢无缝钢管，管材质量应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。管件质量应符合《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459的规定。

（3）螺纹连接密封材料宜选用聚乙烯生料带，其质量应符合《螺纹密封用聚四氟乙烯未烧结带（生料带）》QB/T4008的规定，或涂敷燃气管道用（厌氧非固化）密封胶辅助密封。

（4）鉴于青岛市海洋环境,空气中氯离子对不锈钢材料高度敏感,不宜选择燃气用薄壁不锈钢管道，若选择其它新型管材（如：铜管、卡压式薄壁碳钢管等），其质量应符合相关的国家或行业标准。铝塑复合管压力管（无缝、焊接、搭接）仅能用于表后灶前区间。

4 用户燃气用具与燃气管道连接的软管应符合《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002、《燃气用具连接用不锈钢波纹管》CJ/T 197和《 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》GB 29993的相关要求。

5 建筑外墙安装的钢质管道（焊接）、薄壁铜管道（焊连）、铝塑共挤出管道的壁厚及连接方式应满足防雷接地及高压电涌保护的要求，鉴于青岛海洋环境条件（空气中含有氯离子），建筑外墙不应使用不锈钢管道。

6 住宅建筑用户燃气设施须经验收合格并经管理移交书面确认后，方可具备供气条件，验收质量应符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ 94的规定。

7 新开发的住宅建筑需供气时，应确认未入住建筑用户的燃气设施可靠封堵并粘贴明显的“燃气设施已通气，请勿乱动”的警示标志后，方可送气。

- 6.2  运行维护

6.2.1 城镇燃气设施系统运行管理单位应设立运行、维护和抢修的管理部门，并应配备专职安全管理人员，抢修人员应24h值班，运行、维护和抢修人员应经过专业技术培训。应设置并向社会公布24h报修电话。

6.2.2 城镇燃气设施系统运行管理单位需要临时停供或大幅减少服务的，应提前半个月通知燃气主管部门和燃气管理部门报送措施方案，及时做出合理安排，保障天然气稳定供应。

6.2.3 建筑燃气设施运行、维护和抢修中，不得携带火种、非防爆型无线通讯设备，进入厂站内生产区和抢修控制区；在厂站内生产区从事可能产生火花性质的施工操作，经批准后尚应参照《生产区域动火作业安全规范》HG30010和《动火作业安全管理规范》Q/SY1241的相关要求执行。

6.2.4 配置燃气报警与安全切断系统的商业建筑、高层住宅建筑，应定期对燃气报警与安全切断系统的检测、维护。

6.2.5 住宅建筑用户燃气计量表和燃气计量表入口前的管道及其附属设施，由燃气设施运行管理单位负责维护和更新，用户应当给予配合。燃气计量表出口后的用户设施，由用户委托具有相应资格的单位维护和更新。

燃气供应单位每年至少一次对居民用户安全用气及燃气设施进行安全检查。

6.2.6 工业、商业建筑用户建筑红线内的用户设施，由用户委托具有相应资格的单位每年进行一次安全检查。实施安全检查的单位应当将检查结果书面告知用户；存在安全隐患的，燃气用户应当委托具有相应资格的单位进行改正。

燃气设施运行管理单位发现用户违反安全用气规定的，应当予以劝阻，提出书面整改意见，用户应当予以配合。

6.2.7 燃气设施运行管理单位接到用户报修后，应当在规定的期限或者与用户约定的时间内派人到现场维修；但对燃气泄漏的报修，应当先行告知用户须采取的应急措施，并立即派人到现场抢修。

6.2.8 燃气设施运行管理单位应定期对用户燃气用具连接的软管进行检视，针对连接橡胶软管的格林接头处软管老化情况和喉箍紧固情况进行检视；不锈钢波纹软管卡套连接处紧固情况和不锈钢波纹软管过渡变形对连接处的受力情况进行检视。

连接燃气用具的软管长度不得超2.0m。橡胶软管使用年限不应超过2年。

6.2.9 燃气设施运行管理单位为用户安装的燃气计量表应当经专业检测机构检定合格，并有专业检测机构粘贴的检定合格标志。燃气用户对无检定合格标志的燃气计量表可以拒绝安装使用。

用户或者燃气设施运行管理单位对燃气计量表显示的数据有争议时，可以委托专业检测机构进行检定。燃气设施运行管理单位应当依据检定结果退还或者补收燃气使用费。

6.2.10 燃气设施运行管理单位选用的燃气贮罐、气瓶和调压器应当符合国家有关标准，燃气贮罐、气瓶应按照压力容器管理的有关规定定期检修和更新。

燃气设施运行管理单位应当对自有产权气瓶进行建档登记，逐步实行电子标签与计算机管理。气瓶应当设置有符合规定的企业专有标记，非本企业产权的气瓶不得擅自回收或者充装液化气。

6.2.11 居民用户室内燃气泄漏抢修作业应满足以下要求：

1 抢修人员进入事故现场，应立即控制气源、消除火种、切断电源、通风并驱散积聚室内的燃气；

2 在抢修作业现场，不得接听和拨打电话，移动电话应处于关闭状态；

3 应准确判断泄漏点，彻底消除隐患。作业时，应避免由于抢修造成其他部位泄漏，并应采取防爆措施，严禁产生火花。

4 修复供气后，应进行复查，确认安全后，抢修人员方可撤离。

6.2.12 居民用户室内燃气泄漏导致火灾抢修作业时，抢修人员到达事故现场后，应立即切断气源、消除火种，协助公安消防人员对事故进行处置。

6.2.13 当住宅建筑用户的燃气钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限或锈蚀严重具有安全事故风险时，应对其进行专项安全评价；应由燃气设施运行管理单位会同具有相应资质的燃气设施检测评价机构进行检定、评估；根据评估意见进行大修更换或延期服役。

第五篇  热力工程设施

目  录

1、总  则	1

2、依据文件和参考标准	2

2.1  法律法规管理文件	2

2.2  标准规范	2

3、基本要求	4

4、供热管网	6

4.1  供热管网建设	6

4.2  供热管网验收	10

4.3  管网运行维护	13

5、供热厂	17

5.1  供热厂建设	17

5.2  供热厂验收	19

5.3  供热厂运行维护	23

- 1、总  则

1.0.1 为加强和规范青岛市城镇供热系统建设与运营管理，保障供热系统安全可靠运行；从城镇供热系统规划、建设、运行和维护的全寿命周期出发，规定城镇供热系统管理的通用要求，以提高城镇供热管理效率，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于青岛市行政区域内在正常建设条件下，新建、改建和扩建的供热工程设施的建设、运行维护、抢修及其相关管理活动。

1.0.3 本导则适用压力小于或等于2.5MPa、热水温度小于或等于200℃、蒸汽温度小于或等于350℃供热管道和供热厂的建设、运行维护和抢修。。

1.0.4 城镇供热设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的，应符合国家相关特种设备监察管理的要求。

1.0.5 城镇供热设施的建设、运行维护、抢修除应执行本导则外，尚应符合国家、行业及青岛市现行有关标准的相关规定。

- 2、依据文件和参考标准

- 2.1  法律法规管理文件

《中华人民共和国节约能源法》2016年

《中华人民共和国环境保护法》2015年

《中华人民共和国安全生产法》2014年

《中华人民共和国大气污染防治法》2016年

《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》2000年

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》2000年

《热电联产管理办法》2014年

《城镇供热厂工程项目建设标准》建标112-2008

《山东省供热条例》2014年；

《青岛市供热条例》2015年

《青岛市突发事件应急预案》2015年

- 2.2  标准规范

《设备及管道保温效果的测试与评价》			GB/T 8174

《锅炉大气污染物排放标准》					GB13271-2014

《城市基础设施管理》							GB/T 32555-2016

《城镇供热服务》								GB/T33833-2017

《城镇供热系统能耗评价方法》				GB/T34617-2017

《建筑设计防火规范》							GB50016-2014

《城镇燃气设计规范》                      GB50028-2006

《锅炉房设计规范》							GB50041-2008

《建筑节能工程施工质量验收规范》			GB50411-2014

《锅炉安装工程施工及验收规范》				GB50273-2009

《建筑工程施工质量验收统一标准》			GB50300-2013

《城市综合管廊工程技术规范》				GB50838-2015

《城市供热规划规范》							GB/T 51074-2015

《民用建筑能耗标准》							GB/T51161-2016

《城镇供热管网工程施工及验收规范》			CJJ28-2014

《城镇供热管网设计规范》					CJJ34-2010

《城镇供热直埋热水管道技术规程》			CJJ/T81-2013

《城镇供热系统运行维护技术规程》			CJJ/T88-2014

《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》			CJJ/T104-2014

《城镇供热系统节能技术规范》				CJJ/T185-2012

《城镇供热系统抢修技术规程》				CJJ203-2015

《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T254-2016

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》	JGJ26-2010

《地源热泵系统工程技术规程》              DBJ/T14-068

《供热计量与系统调控规程技术标准》        DBJ/T14-102

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》	DB37/2376-2013

《青岛市城市供热服务规范》					DB3702/FW SZGY 003-2013

《生产管理标准—生产安全巡检制度》			Q/NRDG1.4-2017

- 3、基本要求

3.0.1 供热规划应结合国民经济、城镇发展规模、地区资源分布和能源结构等条件，遵循因地制宜、统筹规划、节能环保的基本原则。

3.0.2 供热规划应与城镇总体规划、清洁能源和可再生能源利用规划、城镇道路和地下空间利用等专项规划相衔接和协调。

3.0.3 规划、国土资源等部门应当按照供热规划的要求，预留热源以及其他供热设施的建设用地。任何单位和个人不得占用供热规划确定的热源以及其他供热设施的建设用地。

3.0.4 供热规划应包括热源、供热管网和热力站，应“以热定电”为原则，合理选取热化系数，并应具备有一定调峰能力的热源厂。

3.0.5 城镇供热系统和设施的规划与建设、运行和维护应遵循安全生产、保障供应、保护环境、经济合理、提高能源利用率和节约资源的原则，按国家规定的建设程序和其他相关要求进行。

3.0.6 与供热设施同时建设的安全设施、污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.0.7 城镇供热设施建设项目应进行环境影响评价。

3.0.8 凡有条件实施集中供热的，应积极采用以热电联产为主导的集中供热方式，在集中供热管网覆盖的地区，不得新建传统分散燃煤供热锅炉。

3.0.9 具备条件的热电联产燃煤供热机组，应当通过技术改造利用循环水余热发展供热；未利用循环水余热供热的，不得新建、扩建热源项目。已建成运行的热电联产燃煤供热机组和燃煤供热锅炉，未达到规定排放标准的，应当按照环保部门的要求限期改造。

3.0.10 供热热源应充分利用工业余热、废热资源和地热、风能、太阳能等清洁能源和可再生能源。

3.0.11 清洁能源和可再生能源利用形式，应根据建筑物用途、规模、能源条件与结构、价格以及国家节能减排政策的相关规定等，按下列要求通过综合论证确定：

1 有条件时，应优先考虑采用区域或楼宇冷、热电联产的分布式能源利用形式，实现燃气供热（冷），并应优化系统配置，满足能源梯级利用要求，提高系统热效率；

2 燃气供热（冷）应优先考虑热泵方式；

3 有可利用的低温废热或工业余热，但没有高温驱动热源或采用高温驱动热源不经济的区域，应优先考虑燃气吸收式热泵供热；

4 燃气供热项目集中空调系统承担的冷负荷占总冷负荷比例大于等于50%时，应采用燃气冷热联供的冷热源形式；

5 燃气锅炉供热形式应结合城市供热规划，优先作为热电厂供热系统的调峰热源。

6 使用电供热时，应使用热泵供热，提高能效。

7 供热半径宜小于或等于500m。

3.0.12 供热设施的布局应根据周边环境、地质、交通、供水、供电和通信等条件综合确定，并应符合消防、安全和环保的要求。

3.0.13 供热系统应具有保证在事故状态下防止次生灾害发生、减少事故影响范围的措施。

3.0.14 新建住宅和公共建筑应当符合有关建筑节能强制性标准。既有住宅接入供热管网应当进行节能改造，并符合既有建筑节能改造标准。位于工业余热和可再生能源、清洁能源供热发展区域的既有建筑，应当优先纳入节能改造计划。实行供热的新建住宅和公共建筑以及既有住宅节能改造时，应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置。既有公共建筑应当逐步改为使用工业余热和可再生能源、清洁能源等方式供热。

3.0.15 供热系统应设置水质检测及水处理设施，热水管网补给水水质应符合表3.0.15的规定。

表3.0.15                    补给水水质

| 项 目 | 数 值 |
| --- | --- |
| 浊度（FTU） | ≤5.0 |
| 硬度（mmol/L） | ≤0.60 |
| 溶解氧（mg/L） | ≤0.10 |
| 油（mg/L） | ≤2.0 |
| pH（25℃） | 7.0～11.0 |

3.0.16 供热系统应具备数据采集与监控管理信息化系统。

3.0.17 热力工程设施应建立全过程档案，并应与青岛市供热企业地理信息管理系统（GIS）的建设和集成工作协调统一。

- 4、供热管网

- 4.1  供热管网建设

- 4.1.1 规划与设计

1 供热管网的热负荷、流量、温度和压力应满足热用户需求。

2 大型城镇集中供热系统应采用多热源联网供热。

3 集中供热（冷）的室外管网应进行严格的水力平衡计算，不平衡时应采取措施。当通过阀门截流来进行阻力平衡时，各并联环路之间的压力损失差值，不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时，应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。

4 用于热量结算的热量计量装置必须采用热量表。

5 蒸汽管道的设计使用年限不应小于25年，热水管道的设计使用年限不应小于30年。

6 城镇供热管网的布置应以管线短、占地少、不破坏环境、施工和维护方便、运行安全为原则。

7 以建筑物供暖、通风、空调及生活热水热负荷为主的城镇供热管网应采用水作供热介质。

8 供热管网的走向和热力站的选址应根据热负荷分布确定，管网的敷设方式应结合城镇道路和综合管廊规划确定。

9 敷设在综合管廊里的供热管道应进行专项设计，并应以综合管廊总体设计为依据。

10 供热管道不应与电力电缆同舱室敷设，蒸汽管道应敷设在独立的舱室内。

11 敷设在综合管廊内的蒸汽管道的疏水管道和热水管道的泄水管道应引至综合管廊外的安全空间。

12 热水管网干线应装设分段阀门，供热管道进出综合管廊应在综合管廊外部设置阀门。

13 蒸汽管网应装设启动疏水和经常疏水装置，直埋蒸汽管道应设置排潮装置。

14 通行管沟应设逃生口。设有蒸汽管道的通行管沟，逃生口间距不应大于100m；热水管道的通行管沟，逃生口间距不应大于400m。

15 通行管沟应有照明设备和良好的通风。人员在管沟内工作时，管沟内空气温度不得大于40℃。

16 在通行管沟和地下、半地下检查室内的照明灯具应采用防潮的密封型灯具。在管沟、检查室等湿度较高的场所，当灯具安装高度小于2.2m时，应采用24V以下的安全电压。

17 供热管道及附属设施应与周边环境和其他设施保持安全距离。

18 供热管道应进行热补偿设计。供热管道的补偿量、支墩和支架设置应进行应力验算确定。

19 供热管网应根据管网布置条件采取防水击安全保护措施。

20 供热管道和管路附件应采取保温措施和防腐处理，保温材料和结构应适合供热管道的敷设条件。

21 新建的供热管道宜设置管线泄漏报警系统。并应符合《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T254的规定。

22 废弃的架空管道应及时进行拆除；废弃的埋地管道应采取安全保护措施，不得对公共安全造成危害。

23 中继泵站的位置和中继泵的参数、热力站分布式水泵的参数应根据全网水力计算的结果确定。

24 中继泵站应在中继泵吸入母管和压出母管之间设置装有止回阀的旁通管，且旁通管宜与母管等径。水泵的吸入口侧应设置除污装置。

25 热力站的设置应满足水力工况要求，综合周边环境、地质、交通、供电、供水和通讯等因素，应保证安全、可靠、节能、稳定运行。

26 按照要求确定热力站供热范围、规模大小、位置和连接方式。并应做好安全、降噪、减振的措施。

27 热力站应采用换热机组，安装自动控制装置，并应满足节能运行的需要。

28 蒸汽热力站应根据生产工艺、采暖、通风、空调及生活热负荷的需要设置分汽缸，蒸汽主管和分支管上应装设阀门。当各种负荷需要不同的参数时，应分别设置分支管、减压减温装置和独立安全阀。

- 4.1.2 材料与施工

1 供热管道工作管的材料、管壁厚度及管路附件特性应符合供热介质温度和压力要求。

（1）城镇供热管道应采用无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管。管道及钢制管件的钢材钢号不应低于表4.1.2的规定。管道和钢材的规格及质量应符合国家现行相关标准的规定。

表4.1.2                 供热管道钢材钢号及适用范围

| 类 别 | 钢 号 | 设计参数 | 钢板厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇管网和长输管线 | Q235B | P≤2.5MPa t≤300℃ | ≤20mm |
|  | L290 | P≤2.5MPa t≤200℃ | 不限 |
|  | 20、低合金钢 | 可用于本标准适用范围的全部参数 | 不限 |

（2）凝结水管道宜采用具有防腐内衬、内防腐涂层的钢管或非金属管道。非金属管道的承压能力和耐温性能应满足设计要求。

（3）塑料管材和管件应符合下列规定：

1）在设计条件下，塑料管材的使用寿命不应低于50年。

2）对接焊铝塑复合管、钢塑复合压力管等复合型管材的承压能力、壁厚和偏差应符合国家相关标准的要求。

3）交联聚乙烯（PE-X）、耐热聚乙烯（PE-RT）和聚丁烯（PB）等单层结构的管材应具备阻氧层，管材的壁厚和偏差应符合国家相关标准的要求。

（4）住宅建筑物内供暖系统供、回水水平干管及共用供、回水立管宜采用钢塑复合压力管（βPSP），电磁感应双热熔连接。也可采用《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163。

2 直埋敷设一级网热水管道应采用钢管、保温层、外护管紧密结合成一体的预制管。其技术要求应符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047、《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》GB/T 34611和《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》CJ/T 129的规定。

3 直埋敷设二级网热水保温管可与一级网相同。选择塑料管时，保温管的技术要求应符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管》CJ/T480的要求。

4 工程使用的设备和材料应符合国家现行标准，并应有出厂质量合格书和完整的出厂文件。

5 施工应按设计文件进行，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。

6 对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。

7 对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。

8 施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底。

9 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

10 涉及压力容器、压力管道的安装，施工前应向项目所在地的质量技术监督部门办理书面告知，并应接受监督检验单位的监督和检验。

11 施工现场应封闭作业，安全防护应符合下列规定：

（1）应设安全员或机构，随时检查安全设施或措施的有效性。

（2）安全防护设施应可靠、完整，警示标志应醒目。

（3）夜间应设置安全照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。

（4）高空作业应有牢靠的防护设施，作业人员应配戴安全带（绳）。

12 在有限空间内作业应制定实施方案，作业前必须进行气体检测，合格后方可进行现场作业。作业时的人数不得小于2人。

13 直埋敷设的管道接头外护层安装完成后，应进行气密性检验，并应合格。气密性检验的压力应为0.02MPa，稳压时间不应小于2min。管道现场安装完成后，应对保温材料裸露处进行密封处理。质量应符合青岛市地方标准《直埋管道补口技术导则》的要求。

14 当试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验。

15 管道焊接焊缝应按比例进行无损检测，对于直埋供热管网、地下穿越工程管道、不具备强度试验条件的管道焊缝应进行100%的X射线无损探伤检测。

16 在管道安装过程中出现折角或管道折角大于设计值时，应与设计单位确认后再进行安装。

17 供热管道和设备施工完成后应进行强度试验和严密性试验。

18 管道强度试验前自由端应进行临时加固，试验管道与其他管线应用盲板或采取其他措施隔开。

19 供热管道安装完成后应进行清扫，热水管道应用水进行清洗。蒸汽管道应采用蒸汽进行吹洗。当采用蒸汽吹洗时，必须划定安全区，并应设置警示标志。整个吹洗过程应有专人值守，无关人员不得进入吹洗区。

20 试运行应在单位工程验收合格、供热厂、供热管线工程应与热力站工程联合进行试运行。试运行前应编制试运行方案。

21 试运行的时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。

22 工程完工后，应按规定进行竣工验收，合格后方可使用。

23 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

- 4.2	  供热管网验收

- 4.2.1 验收标准

1 工程质量验收分为合格和不合格。不合格项目应进行返修、返工至合格。

2 工程质量验收可划分为分项、分部、单位工程，并应符合下列规定：

（1）分部工程可按长度划分为若干个部位，当工程规模较小时，可不划分。

（2）分项工程可按下列规定划分：

1）沟槽、模板、钢筋、混凝土（垫层、基础、构筑物）、砌体结构、防水、止水带、预制构件安装、检查室、回填土等工序；

2）管道安装、焊接、无损检验、支架安装、设备及管路附件安装、除锈及防腐、水压试验、管道保温等工序；

3）热力站、中继泵站的建筑和结构部分等的质量验收应符合国家现行有关标准的规定。

（3）单位工程为具备试运行条件的工程，可以是一个或几个设计阶段的工程。

3 工程质量的验收应按分项、分部及单位工程三级进行，当工程不划分分部工程时，可按分项、单位工程两级进行验收，其质量合格率ψ应按下式计算：

ψ=nN×100%

式中：ψ——质量合格率；

n——同一检查项目中的合格点（组）数；

N——同一检查项目中的应检点（组）数。

4 竣工验收合格判定应符合下列要求：

（1）分项工程符合下列条件为合格：

a）主控项目的合格率应达到100%；

b）一般项目的合格率达到80%，且最大偏差小于允许偏差的1.5倍，可判定为合格。

（2）分部工程应所有分项为合格，则该分部工程为合格；

（3）单位工程应所有分部为合格，则该单位工程为合格。

5 工程竣工质量验收还应符合下列规定：

（1）工序（分项）交接检验应在施工班组自检、互检的基础上由检验人员进行工序交接检验，检验完成后应填写质量验收报告，按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的要求执行；

（2）分部检验应在工序交接检验的基础上进行，检验完成后应填写质量验收报告，按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的要求执行；

（3）单位工程检验应在分部检验或工序交接检验的基础上进行，检验完成后应填写质量验收报告，按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的要求执行。

- 4.2.2 验收与移交程序

1 拟移交的供热管网工程，必须为已完工的完整独立标段工程。

2 应在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

3 满足相关部门审批图纸范围内的内容要求。

4 竣工资料须按相关要求报备。

5 竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

6 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）补偿器、防腐和保温；

（4）热机设备、电气和自控设备；

（5）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（6）竣工资料。

7 竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书，并按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的要求执行。

8 在试运行结束后3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

9 工程验收后，保修期不应少于2个采暖期。

- 4.2.3 主要验收要求

1 竣工验收时应提供下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、管道变形记录、钢管焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括小导管注浆记录、浅埋暗挖法施工检查记录、定向钻施工等相关记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架、补偿器及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、管道强度和严密性试验记录、管网试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

2 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）供热管网输热能力及热力站各类设备应达到设计参数，输热损耗应符合国家标准规定，管网末端的水力工况、热力工况应满足末端用户的需求；

（2）管网、热力站和泵站内系统、设备在工作状态下应严密，管道支架和热补偿装置及热力站热机、电气及控制等设备应正常、可靠；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合青岛市和国家标准的规定；

（5）供热管网、热力站和泵站防腐工程施工质量应合格；

（6）工程档案资料应齐全；

3 保温工程在第一个采暖季结束后，应对设备及管道保温效果行测定与评价，且应符合《设备及管道保温效果的测试与评价》GB/T 8174的相关规定，并应提出测定与评价报告。

- 4.3  管网运行维护

- 4.3.1 运行维护安全

1 压力容器、起重设备等特种设备的安装、运行、维护、检测及鉴定，应符合国家现行有关标准的规定。

2 检测易燃易爆、有毒有害等物质的装置应进行定期检查和校验，并应按国家有关规定进行检定。

3 泵站、热力站内的各种设备、管道、阀门等应着色、标识。

4 当设施或设备新投入使用或停运后重新启用时，应对设施或设备、相关附属构筑物、管道、阀门、机械及电气、自控系统等进行全面检查，确认正常后方可投入使用。

5 对含有易燃易爆、存储毒有害物质以及有异味、粉尘和环境潮湿的场所应进行强制通风。

6 设备启停开关、机电设备外壳接地应保持完好。

7 设备操作应符合下列规定：

（1）非本岗位人员不得操作设备；

（2）操作人员在岗期间应穿戴劳动防护用品；

（3）在设备转动部位应设置防护罩，当设备启动和运行时，操作人员不得靠近转动部位；

（4）操作人员在现场启、停设备应按操作规程进行，设备工况稳定后方可离开；

（5）起重设备应由专人操作，当吊物下方危险区域有人时不得进行操作；

（6）机体温度降至常温后方可对设备进行清洁，且不得擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电机、润滑及电缆接头等部位。

8 用电设备维修前必须断电，并应在电源开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌。

9 检查室和管沟等有限空间内的运行维护作业应符合下列规定：

（1）作业应制定实施方案，作业前必须进行危险气体和温度检测，合格后方可进入现场作业。；

（2）作业时应进行围档，并应设置提示和安全标志。当夜间作业时，还应设置警示灯。

（3）严禁使用明火照明，照明用电电压不得大于36V；当在管道内作业时，临时照明用电电压不得大于24V。当有人员在检查室和管沟内作业时，严禁使用潜水泵等其他用电设备。

（4）地面上必须有监护人员，并应与有限空间内的作业人员保持联络畅通。

（5）严禁在有限空间内休息。

10 消防器材的设置应符合消防部门有关法规和国家现行有关标准的规定，并应定期进行检查、更新。

- 4.3.2 运行维护保养

1 运行维护人员应按安全操作规程巡视检查设施、设备的运行状况，并应进行记录。

2 对供热系统应定期按照操作规程和维护保养规定进行维护和保养，并应进行记录。

3 设施、设备检修和维护保养应符合下列规定：

（1）设施、设备维修前应制定维修方案及安全保障措施，修复后应及时组织验收，合格后方可交付使用；

（2）设施、设备应保持清洁，对跑、冒、滴、漏、堵等问题应及时处理；

（3）设备应定期添加或更换润滑剂，更换出的润滑剂应统一处置；

（4）设备连接件应定期进行检查和紧固，对易损件应及时更换；

（5）当对机械设备检修时，应符合同轴度、静平衡或动平衡等技术要求。

4 对构筑物、建筑物的结构及各种阀门、护栏、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、照明设备等应定期进行检查、维护和维修。

5 构筑物、建筑物及自控系统等避雷、防爆装置的测试、维修方法及其周期应符合国家现行标准的有关规定。

6 高低压电气装置、电缆等设施应进行定期检查和检测。对电缆桥架、控制柜（箱）应定期清洁，对电缆沟中的积水应及时排除。

7 对各类仪器、仪表应定期进行检查和校验。

8 阀门设施的维护保养应符合下列规定：

（1）阀门应定期保养并进行启闭试验，阀门的开启与关闭应有明显的状态标志；

（2）对电动阀门的限位开关、手动与电动的连锁装置，应每月检查1次；

（3）各种阀门应保持无积水，寒冷地区应对室外管道、阀门等采取防冻措施。

9 当运行维护人员发现系统运行异常时，应及时处理、上报，并应进行记录。

10 环境温度小于0℃，长时间停热抢修时应对供热管网采取防冻措施。

11 蒸汽供热管网在启动时应进行暖管，蒸汽管线停用期间，应采取保护措施。

12 供热系统的设施及附件应进行定期维护保养，在非采暖季节应充水保养，使供热系统达到安全有效。

13 散发有毒有害气体或者粉尘物质的，应采取密闭措施或者其他防护措施。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置。

- 4.3.3 运行考核指标

1 民用住宅室温应为不得低于18℃。热用户室温合格率应达到99%以上。

2 设备完好率应保持在98%以上。

3 故障率应小于2‰。

4 热用户报修处理及时率应达到100%。

5 直接连接的供热系统失水率应小于或等于总循环水量的1.5%；间接连接的供热系统一级管网失水率应小于或等于总循环水量的0.5%；蒸汽供热系统凝结水回收率不宜少于80%。

6 噪声应符合现行《声环境质量标准》GB3096的有关规定。

- 4.3.4 运行监督管理

1 城镇供热系统的运行维护管理应制定相应的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并应定期进行修订。

2 运行管理、操作和维护人员应掌握供热系统运行、维护的技术指标及要求。

3 运行管理、操作和维护人员应定期培训。

4 城镇供热系统的运行维护管理应具备下列图表：

（1）供热管网应具备供热管网平面图和供热系统运行水压图等图表；

（2）热力站、泵站应具备站内热力系统和设备布置平面图、供热管网平面图及水压图、温度调节曲线图、供电系统图、控制系统图等图表。

5 热力站、泵站应配置相应的实时在线监测装置。

6 能源消耗应进行计量，材料使用应进行登记。对各项生产指标应进行统计、核算、分析。

- 5、供热厂

- 5.1  供热厂建设

- 5.1.1 规划与设计

1 供热厂站应能满足安全、稳定供热，系统调度的要求，并应具备紧急切断和热计量的功能。

2 供热厂站的工艺与装备应根据建设规模、所选工艺与装备的技术条件合理确定，并应满足提高机械化、自动化水平，保证安全、改善环境卫生和劳动条件，提高劳动生产率的要求。

3 供热厂应采取必要的节约能源措施，提高燃料、电力、水资源的利用效率，减少各类能源消耗。积极稳妥采用新技术、新设备、新工艺，回收锅炉房的各类余热。

4 热电联产供热系统，在提高热效率的同时，应具备有一定调峰能力的供热厂。

- 5 供热厂站内主要建（构）筑物的设计使用年限不应小于50年；厂站内设备及管道的设计使用年限不应小于30年。

- 6 供热厂应有保证安全、可靠运行的监测、报警、连锁、保护装置。

7 供热厂站内厂房、设备、管线及管线附属设施的设置应满足工艺操作、运行检修的要求。

8 燃气冷热电联供系统的年平均能源综合利用率应大于70%。

9 供热厂工程建设规模，应根据城镇总体规划和供热规划，按照核实后的设计热负荷确定。建设规模按《城镇供热厂工程项目建设标准》建标112执行。

10 供热厂应由供热厂主体工程、工艺与装备、配套工程、生产管理与生活服务设施构成，按《城镇供热厂工程项目建设标准》建标112的内容执行。

11 供热厂的厂址选择应符合下列规定：

（1）选址应符合城镇总体规划、城镇供热规划和安全、环境保护的有关规定。

（2）供热厂厂址的确定，应有良好的地质条件、完善的市政配套设施、交通运输条件。

（3）供热厂供热距离应经济合理，宜靠近热负荷中心，并便于多热源联网。

（4）供热厂建设应节约集约用地，少占或不占耕地，并且减少对环境的破坏。

（5）供热厂若分期建设，应考虑将来发展的可能性。

12 锅炉房燃料的选用，应做到合理利用能源和节约能源，并应与安全生产、经济效益和环境保护相协调。

13 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

14 当选用液化石油气以及相对密度大于或等于0.75的气体燃料时，锅炉房或燃烧设备间严禁布置在地下、半地下、地下室或半地下室。

15 锅炉房的锅炉间出入口的设置必须符合下列规定：

（1）出入口不应小于2 个。但对独立锅炉房的锅炉间，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m2 时，其出入口可设1 个；

（2）非独立锅炉房的锅炉间，其人员出入口必须有1个直通室外；

（3）锅炉间为多层布置时，其各层的人员出入口不应小于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。

16 燃气冷热电系统中独立设置的站房，当室内燃气管道最高压力大于0.8MPa且小于或等于2.5MPa时，以及建筑物内的站房，当室内燃气管道最高压力大于0.4MPa且小于或等于1.6MPa时，燃气管道及其管路附件的材质和连接应符合下列规定：

（1）燃气管道应采用无缝钢管和无缝钢制管件。

（2）燃气管道应采用焊接连接，管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接或焊接连接。

（3）管道上严禁采用铸铁阀门及铸铁附件。

（4）焊接接头应进行100% 射线检测和超声检测，焊接质量不得低于《承压设备无损检测 第2部分 射线检测》NB/T 47013.2的II级和《承压设备无损检测 第3部分 超声检测》NB/T 47013.3的I级。

17 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间和燃气设施间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，新风量必须符合下列规定：

（1）设置在首层时，对采用燃油作燃料的，其正常换气次数不应小于3次/h，事故换气次数不应小于6次/h；对采用燃气作燃料的，其正常换气次数不应小于6次/h，事故换气次数不应小于12次/h。

（2）设置在半地下或半地下室时，其正常换气次数不应小于6次/h，事故换气次数不应小于12次/h。

（3）设置在地下或地下室时，其换气次数不应小于12次/h。

（4）送入设备间的新风总量，必须大于设备间3 次的换气量。

（5）送入控制室的新风量，应按最大班操作人员数量计算。

18 锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。

19 当锅炉房设在其他建筑物内部时，应选用燃气燃料。

20 在热水系统循环水泵的进、出口母管之间，应装设带止回阀的旁通管。在循环水泵进口母管上，应装设除污器和安全阀。

21 燃气锅炉和煤粉锅炉的烟道在烟气容易集聚的地方应设置泄爆装置。

22 燃气锅炉烟囱和烟道应采用钢制，并内衬防腐涂料。燃气锅炉的烟道和烟囱最低点，应设置水封式冷凝水排水管道。

23 燃气锅炉不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱。

24 燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处，严禁设有能通向室外的管沟（井）或地道等设施。

25 燃气锅炉房的燃气管道与附件严禁使用铸铁件，阀门应具有耐火性能。

26 锅炉房内燃气管道不应穿越易燃或易爆品仓库、值班室、配变电室、电缆沟(井)、通风沟、风道、烟道和具有腐蚀性质的场所。

27 热力管道严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃液体、可燃气体、惰性气体的管道敷设在同一地沟内。

28 高温凝结水宜回收利用或利用其二次蒸汽。不予回收的凝结水宜利用其热量。

29 燃气锅炉房应有燃气泄漏报警装置。

30 供热厂烟囱筒身应设置防雷设施，爬梯应设置安全防护围栏。烟囱应根据当地有关航空管理规定设置飞行障碍灯和标志。

31 蒸汽锅炉必须装设指示仪表监测下列安全运行参数：

（1）锅筒蒸汽压力；

（2）锅筒水位；

（3）锅筒进口给水压力；

（4）过热器出口蒸汽压力和温度；

（5）省煤器、出口水温和水压；

32 锅筒至少应装设两个彼此独立的直读式水位计，采用的水位计中，应有双色水位计或电接点水位计中的1种。

- 5.1.2 材料与施工

1 施工应按设计文件进行，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。

2 工程使用的设备和材料应符合国家现行标准，并应有出厂质量合格书和完整的出厂文件。

3 对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。

4 对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建（构）筑物的正常使用功能和结构安全。

5 施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底。

6 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

7 涉及压力容器、压力管道的安装，施工前应向项目所在地的质量技术监督部门办理书面告知并应接受监督检验单位的监督检验。

8 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

9 在锅炉安装前和安装过程中，当发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装，并应报告建设单位。

10 锅炉水压试验时，试压系统的压力表不应小于2只，并应经校验合格。压力表的准确度等级应不小于1.6级；压力表的量程应为试验压力的1.5倍～3倍。

11脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

12 燃气管道在压力试验合格后应进行泄漏性试验。

13蒸汽锅炉的安全阀应铅垂安装，其排气管的管径应与安全阀排出口同径。排气管路应畅通，并应直通至安全地点，排汽管底部应装有疏水管。省煤器的安全阀应装排水管。在排水管、排汽管和疏水管道上，不得装设阀门。

14 管道和设备上的安全阀必须逐个进行严密性试验，安全阀的整定压力应符合设计文件的要求。

15 蒸汽锅炉安全阀的整定压力应符合表5.1.2的规定。锅炉上必须有一个安全阀按表5.1.2中较低的整定压力进行调整；对有过热器的锅炉，按较低压力进行整定的安全阀必须是过热器上的安全阀。

表5.1.2                   蒸汽锅炉安全阀的整定压力

| 额定工作压力（MPa） | 安全阀的整定压力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低值 | 最高值 |
| ≤0.8 | 工作压力加0.03MPa | 工作压力加0.05MPa |
| ＞0.8～2.5 | 工作压力的1.04 倍 | 工作压力的1.06 倍 |
| 注：1 省煤器安全阀整定压力应为装设地点工作压力的1.1倍； 2 对于脉冲式安全阀，表中的工作压力指冲量接出地点的工作压力；其他类型的安全阀系指安全阀装设地点的工作压力。 |  |  |

16 热水锅炉安全阀的整定压力按下列规定执行。锅炉上必须有一个安全阀按较低的整定压力进行调整。

（1）最低值：工作压力的1.10（1.12）倍，且不应小于工作压力加0.07MPa；

（2）最高值：工作压力的1.12（1.14）倍，且不应小于工作压力加0.10MPa。

17 锅炉安全阀调整、检验合格后，应加锁或铅封。

18 锅炉设备应进行漏风试验、煮炉、严密性试验和试运行。

19 供热厂在整体验收前，应进行单机无负荷调试、联合无负荷调试和联合有负荷调试。

20 锅炉设备应通过项目所在地质量监督检验检疫部门的验收。

21 试运行的时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。

22 工程完工后，应按规定进行竣工验收，合格后方可使用。

- 5.2  供热厂验收

- 5.2.1 验收与交接程序

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。未办理工程验收手续前，严禁投入使用。

2 工程交接验收前，应核查施工安装过程中的技术文件、施工记录和报告。

3 通过返修后仍不能满足安全使用要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。

4在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。

5 工程验收后施工单位应与建设单位签订保修期服务协议，保修期不应小于2 个供暖期。

6 竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

7 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）热机设备、电气和自控设备；

（4）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（5）竣工资料。

8 竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书。

9 在试运行结束后3个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版形式竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

- 5.2.2 主要验收要求

1 竣工验收时应提供下列资料：

（1）施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件、图纸会审（审查）记录、技术交底记录、工程洽商（变更）记录等；

（2）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（3）工程物资资料应包括工程用原材料、构配件等质量证明文件及进场检验或复试报告、主要设备合格证书及进场验收文件、质监部门核发的特种设备质量证明文件和设备竣工图、安装说明书、技术性能说明书、专用工具和备件的移交证明；

（4）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量）测记录；

（5）施工记录应包括下列资料：

1）检查及情况处理记录应包括隐蔽工程检查记录、地基处理记录、钎探记录、验槽记录、焊接检查和管道排位记录（图）、混凝土浇筑等；

2）施工方法及相关内容记录应包括施工检查记录、定向钻施工等相关记录、防腐施工记录、防水施工记录等。

3）设备安装记录应包括支架及各种设备安装记录等。

（6）施工试验及检测报告应包括回填压实检测记录、混凝土抗压（渗）报告及统计评定记录、砂浆强度报告及统计评定记录、管道无损检测报告和相关记录、喷射混凝土配比、管道的冲洗记录、锅炉和附属管道强度和严密性试验记录、试运行记录等；

（7）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程质量评定记录；

（8）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程观感及内业资料核查等相关记录。

2 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）供热厂输热能力及各类设备应达到设计参数，输热损耗应符合国家标准规定，热力工况应满足末端用户的需求；

（2）供热厂内系统、设备在工作状态下应严密，管道支架及热机、电气及控制等设备应正常、可靠；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合国家标准规定；

（5）防腐工程施工质量应合格；

（6）工程档案资料应齐全；

3 保温工程在第一个采暖季结束后，应对设备及管道保温效果行测定与评价，且应符合《设备及管道保温效果的测试与评价》GB/T 8174的相关规定，并应提出测定与评价报告。

- 5.3  供热厂运行维护

- 5.3.1 运行维护安全

1 运行、操作和维护人员，应掌握锅炉和辅助设备的故障特征、原因、预防措施及处理方法。

2 供热厂应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

（2）锅炉运行记录；

（3）锅炉安全门校验和锅炉水压试验记录；

（4）燃气调压站、引风机运行记录；

（5）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（6）缺陷记录及处置单；

（7）检修计划和设备检修、验收记录；

（8）热源存档表。

3 燃料使用应符合锅炉设计要求。

4 供热厂的运行、调节应按调度指令进行。

5 供热厂应制定下列安全应急预案：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况。

6 新装、改装、移装锅炉应进行热效率测试和热态满负荷48h试运行。运行中的锅炉宜定期进行热效率测试。

7 供热厂应对煤、水、电、热量、蒸汽量、燃气量等的能耗进行计量。

8 供热厂的运行维护应进行记录。

9 烟气排放应符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/ 2376的规定。

10 锅炉水质应符合《工业锅炉水质》GB/T1576的有关规定。

11 噪声应符合《声环境质量标准》GB3096的有关规定。

12 供热设施遇下列情况之一时，应及时进行安全评估：

（1）达到设计使用年限；

（2）工程竣工验收后长时间不运行或停止运行时间较长需重新运行；

（3）事故频率高；

（4）遭遇重大灾害对其造成影响。

13 锅炉安全阀的整定和校验每年不得少于1次。蒸汽锅炉运行期间应每周对安全阀进行1次手动排放检查；热水锅炉运行期间应每月对安全阀进行1次手动排放检查。

14 烟气排放应连续监测，传感器应定期校验。

- 5.3.2 运行维护要求

1 抢修人员到达事故现场后，必须立即设置安全警戒区和警示标志，并应采取防护措施。

2 当发现井室或构筑物内有异味时，应立即进行通风，并应进行检测，确认安全后方可进入操作。

3 进入有限空间进行抢修作业时应符合有限空间作业相关规定，特殊情况应确定具体安全措施，并应经抢修指挥部允许后方可实施。抢修作业时应设专人监护，并应随时与进入有限空间作业的抢修人员保持联系和沟通。

4 抢修作业过程中遇突发情况应立即处理。出现不能控制或威胁抢修人员安全的事态时，应立即停止现场作业，撤到安全地带，并应根据需要调整安全警戒范围。

5 在炉膛、烟道等有限空间内的运行维护安全应符合下列规定：

（1）作业前及作业时应进行连续通风。

（2）作业前必须进行危险气体和温度检测，合格后方可进如现场作业。

（3）作业时应有专人监护，并应保持联络畅通；设置提示和安全标志。

（4）严禁使用明火照明，照明用电电压不得大于36V。当有人员在检查室及管沟内作业时，严禁使用潜水泵等其他用电设备。

（5）严禁在有限空间内休息。

6 抢修人员进入检查室和管沟前应进行危险气体和温度检测，确认安全后方可进入。在作业过程中还应进行实时监测，不符合要求时应立即停止作业。

7 用电设备更换、维修、保养前，必须断电，并应在电源开关处悬挂警示标志。

8 设备检修前应先停止运行并解列后进行，检修结束后，应进行验收，验收合格后方可备用或投入运行。

9 对热计量装置应定期进行维护与校验，当热计量装置大于使用年限时应进行更换。

10 热源系统需要年检的压力容器或设备，应年检合格后方可投入使用。燃气浓度报警系统以及连锁装置的检验每年不应小于1次。

11 供热厂停热后应对锅炉及辅助设备一次进行全面的维护和检修。

12 锅炉停止运行后应进行吹灰、清垢。

13 停热期间锅炉及辅助设备应每周检查1次，并应及时维护、保养，不得受腐蚀。

14 锅炉及辅助设备的检修间隔宜按表5.3.2执行。

表5.3.2                锅炉及辅助设备的检修间隔

| 检修类别 | 检修间隔（采暖期） |
| --- | --- |
| 小修 | 1 |
| 中修 | 2 |
| 大修 | 3 |

15 燃气锅炉的燃气系统的检修应由具备相应资质的人员实施。

16 燃气系统的检修应符合下列规定：

（1）检修前应关闭前一级进气阀门，对检修设备或管道应用氮气进行吹扫，当排放口处燃气含量达到0%LEL时方可进行检修作业；

（2）当对燃烧器检修时应进行清理积炭、调整风气比等相关工作；

（3）检修完毕后应用氮气进行严密性试验。

- 5.3.3 运行考核指标

1 设备完好率应保持在98%以上。

2 故障率应小于2‰。

3 热用户报修处理及时率应达到100%。

4 锅炉在设计工况下运行时的热效率不宜小于设计的95%。

5 燃气锅炉的热效率不宜小于92%。

6 锅炉的能耗指标应符合下列规定：

（1）燃煤锅炉煤耗应小于或等于48.7kg标煤/GJ，耗电量应小于或等于5.7kWh/GJ；

（2）燃气锅炉标准燃气耗量应小于或等于32Nm3/GJ（低热值35.588MJ/ Nm3计），耗电量应小于或等于3.5kWh/GJ。

7 燃煤锅炉炉渣含碳量：链条锅炉应小于10%、循环流化床锅炉应小于8%。

8 直接连接的供热系统失水率应小于或等于总循环水量的1.5%；间接连接的一级管网供热系统失水率应小于或等于总循环水量的0.5%；蒸汽供热系统凝结水回收率不宜少于80%。

9 污染物排放：烟尘浓度小于或等于10mg/m3，二氧化硫浓度小于或等于50mg/m3，氮氧化物浓度小于或等于100mg/m3。

- 5.3.4 运行监督管理

1 运行维护应建立运行与管理制度、运行和检修操作规程、巡检制度和应急预案，并应对运行人员与管理人员进行培训。

2 城镇供热运行管理应建立安全评估和风险管理制度。发现安全事故隐患，应及时采取措施消除隐患。

3 运行维护人员要持有与运行维护相关的专业有效上岗证书之一，人员上岗前应经过专业培训、实习、考试且考核合格后方可上岗。

4 供热管理单位应建立供热抢修作业安全保证体系，制定安全重点防范内容，建立安全教育制度、安全检查制度、消防管理制度。

5 供热管理单位应设置并公布24h报修电话，供热期间抢修人员应24h值班备勤，抢修人员在接到抢修指令1h之内应到达现场。

6 供热系统的运行、检修、技改和维护状况应进行记录，并应建立技术档案。

7 运行、维护人员应填写值班日志和运行参数记录单。记录运行参数应完整、准确。自动记录数据应定期保存和备份。

8 供热厂应具备热力系统和设备布置平面图、供电系统图、控制系统图及运行参数调节曲线等图表。

9 运行、维护过程中应有完整的记录表单和台账，主要运行数据应有备份并应长期保存，数据保存时间不应小于5年。

10 制订的管理制度、操作规程及应急预案应符合下列规定：

（1）各管理制度、操作规程及系统图应悬挂或张贴在便于操作人员查看的位置；

（2）应及时进行修订，周期不应大于3年。当生产工艺或设备改变后，应随时进行修订。

11 供热系统的维护保养应包括日常维护保养和年度维护保养。日常维护保养宜按计划和事先编制的规程或手册进行；年度维护保养宜根据供热系统设备、设施的运行情况存在的问题制定计划，并按计划进行。主要设备应根据设备厂家技术规范进行，宜由设备厂家技术人员进行指导。

12 检测与维修（有限空间内作业）应执行工作票、操作票制度。

第六篇  环卫工程设施

目  录

1、总  则	1

2、依据文件和参考标准	2

2.1  法律法规管理文件	2

2.2  标准规范	2

3、基本要求	4

4、收运系统	5

4.1  收运系统建设	5

4.2  收运系统验收	8

4.3  收运系统运行维护	9

5、处理厂	11

5.1  处理厂建设	11

5.2  处理厂验收	26

5.3  处理厂运行维护	30

5.4  突发事件应急处置	52

- 1、总  则

1.0.1 为加强和规范青岛市城市生活垃圾收运系统、处理厂建设、运行和维护，保障生活垃圾收运系统、处理厂安全可靠运行；从城市环卫工程规划、建设、运行和维护的全寿命周期出发，提出城市生活垃圾收运系统、处理厂建设、运行和维护要求，以提高城市环卫基础设施管理效率，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于青岛市行政区域内在正常建设条件下建设的生活垃圾收运系统，生活垃圾处理厂（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥、厌氧消化处理）设施的建设、运行和维护等相关管理活动。生活垃圾综合处理厂设施可参照执行，生活垃圾改建、扩建工程设施可参照执行，市政污泥堆肥可参照执行。

1.0.3 本导则不适用于青岛市行政区域内城镇居民生活、公共建筑用户产生的非生活垃圾收系统、处理设施的建设、运行和维护等相关管理活动；其应按照相关法律、法规和规章的规定执行。

1.0.4 生活垃圾收运和处理设施中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的，应符合国家相关特种设备监察管理要求。

1.0.5 生活垃圾收运和处理设施的建设、运行维护除应执行本导则外，尚应符合国家、行业及青岛市现行有关标准的相关规定。

- 2、依据文件和参考标准

## 2.1  法律法规管理文件

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (中华人民共和国主席令第31号)

- 《城市市容和环境卫生管理条例》(中华人民共和国国务院令第101号)

《城市生活垃圾管理办法》(中华人民共和国建设部令第157号)

《中华人民共和国节约能源法》 2016年

《中华人民共和国环境保护法》 2015年

《中华人民共和国安全生产法》 2014年

《中华人民共和国大气污染防治法》2016年

《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》2000年

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》 2000年

《生活垃圾分类制度实施方案》国办发〔2017〕26号

《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法 》 （山东省人民政府令第218号）

《青岛市市容和环境卫生管理条例》

《山东省餐厨废弃物管理办法》 （山东省人民政府令第274号）

《青岛市餐厨废弃物管理办法》 （青岛市人民政府令第220号）

## 2.2  标准规范

《城市基础设施管理》										GB 32555-2016

《城市环境卫生设施规划规范》							GB 50337-2003

《生活垃圾转运站工程项目建设标准》						建标117-2009

《生活垃圾转运站技术规范》								CJJ/T47-2016

《生活垃圾转运站运行维护技术规程》						CJJ109-2006

《环境卫生设施设置标准》								CJJ27-2012

《生活垃圾填埋场污染控制标准》							GB16889-2008

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》						GB50869-2013

《生活垃圾卫生填埋处理工程》							建标124-2009

《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》				CJJ176-2012

《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ133-2009

《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》						CJJ112-2007

《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》					建标142-2010

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》						CJJ90-2009

《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》				CJJ128-2009

《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》							CJJ/T212-2015

《生活垃圾焚烧厂评价标准》								CJJ/T137-2010

《生活垃圾焚烧污染控制标准》							GB18485-2014

《生活垃圾焚烧技术导则》								RISN-TG009-2010

《生活垃圾堆肥处理技术规范》 							CJJ52-2014

《生活垃圾渗沥液处理技术规范》							CJJ150-2010

《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》			CJJ113-2007

《生活垃圾填埋场无害化评价标准》						CJJ/T107-2005

《生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准》					建标141-2010

《生活垃圾堆肥处理处理厂运行维护技术规程》			CJJ86-2014

《生活垃圾堆肥厂评价标准》								CJJ/T172-2011

《餐厨垃圾处理技术规范》								CJJ 184-2012

《大中型沼气工程技术规范》								GB/T 51063-2014

《沼气工程技术规范第1部分：工艺设计》				NYT 1220.1-2006

《沼气工程技术规范第2部分：供气设计》				NYT 1220.2-2006

《沼气工程技术规范第3部分：施工及验收》				NYT 1220.3-2006

《生活垃圾综合处理与资源化利用技术要求》				GB/T 25180-2010

- 3、一般要求

3.0.1 生活垃圾收运和处理设施应结合青岛市经济水平、实际情况、城市总体规划和环境卫生专项规划等条件；遵循统筹兼顾，因地制宜、近远期结合原则。

3.0.2 生活垃圾收运和处理设施建设水平应结合青岛市的实际情况，合理确定，做到安全可靠、节能环保、技术成熟、经济合理。

3.0.3 生活垃圾收运和处理设施用地，规划、国土等部门应按照环境卫生专项规划预留建设用地，其布局应避开环境敏感区。

3.0.4 结合青岛市的城市定位性质，其收运系统应实现智慧绿色。

3.0.5 转运设施、处理设施的建设规模、布局和选址应进行技术经济论证和环境影响评价等方面的综合比选。

3.0.6 生活垃圾收运系统规划建设须满足与城市开发建设同步规划、同步建设、同期交付的“三同时”要求。

3.0.7 生活垃圾收运系统规划建设应完善机制，创新发展。加强技术创新，充分利用信息化手段提高垃圾分类效率、使暂存与转运有效衔接和对收运系统运行的全过程加以态势感知。

3.0.8 生活垃圾处理设施应与收运系统相协调，并具有一定的调峰能力，满足垃圾收集系统波动运输的需要。改、扩建工程应充分利用原有设施。

3.0.9 生活垃圾处理设施的建设，必须遵守国家有关的法律、法规，执行国家环境保护、节约土地、节约能源、劳动保护、安全卫生、消防等有关方面的规定;应采用先进、成熟、可靠的技术和设备，做到焚烧工艺技术先进、运行可靠、控制污染、维修方便、经济合理、管理科学；对于采用的新技术、新工艺、应经充分的技术经济论证。

3.0.10 生活垃圾处理设施，应以处理垃圾作为根本目的，建立以保证环境效益、社会效益，并通过建设运行管理，提高经济效益的指导思想；坚持清洁处理的基本原则。

3.0.11 生活垃圾处理设施的建设，应坚持专业化协作和社会化服务的原则，合理确定配套工程项目，提高运营管理水平，降低运营成本。

3.0.12 对生活垃圾处理设施的考核评价，应以真实可靠、客观公正、技术适用、装备可靠、运行规范、安全环保、节能减排、环境卫生为垃圾处理的原则。

- 4、收运系统

## 4.1  收运系统建设

### 4.1.1 规划与设计

1 生活垃圾收运系统管理部门应当会同青岛市规划管理部门、房地资源管理部门等协同完成。

2 生活垃圾收运系统规划建设应贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾收运系统。

3 生活垃圾收运系统规划建设应因地制宜，循序渐进。综合考虑青岛市各行政区块地缘条件、收运系统现状水平与习惯、垃圾成分等实际情况，合理确定实施路径，有序推进生活垃圾分类。

4 改造建设的垃圾房、转运站、压缩站，以适应和满足生活垃圾分类要求。更新老旧垃圾运输车辆，配备满足垃圾分类清运需求、密封性好、标志明显、节能环保的专用收运车辆。

5 生活垃圾转运站的规划建设应满足《生活垃圾转运站工程项目建设标准》建标117中的关于规模与构成、选址与总图布置、主体与配套工程、环境与劳动保护等要求。

6 生活垃圾转运站的设计日转运能力，应根据服务范围内垃圾运输的平均距离确定；转运站的用地指标应根据日转运量确定并应满足《生活垃圾转运站工程项目建设标准》建标117和《环境卫生设施设置标准》CJJ27的相关要求。

7 生活垃圾转运站的工程设计应满足《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T47的相关要求，工艺设计中对污水、臭味、噪声的收集消除处理以及控制和消抑所采取的技术措施应适当超前并确保有效；以满足日后更加严格的环保要求。

8 生活垃圾转运站的工艺组态、建筑结构形式和配套设施的设计应采取标准化、模块化、预制拼装化的“三化设计”，为日后的拓展升级作好准备。

9 生活垃圾转运站应对VOCs的产生环境，采取隔离密闭、植物提取液喷洒、微负压通风、光催化分解及活性炭吸附等处理手段的几种组合处理工艺，消除VOCs对周围环境的影响。

10 生活垃圾转运站产生的渗沥液，在收集、贮存、运输过程中应有效密封，避免二次污染。

11 生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，按照下列规定确定：

（1）新建住宅区生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，为开发建设单位；

（2）已建商品住宅区生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，为业主或者业主委托的物业服务企业；

（3）单位生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，为产生单位；

（4）经营场所生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，为经营单位；

（5）其他生活垃圾收集容器和设施的设置责任人，为区、县市容环卫部门。生活垃圾收集容器和设施的设置，应当符合《青岛市市容和环境卫生管理条例》的要求。生活垃圾收集容器和设施的设置责任人应当保持生活垃圾收集容器、设施的整洁、完好和正常使用。

12 分类收集与投放要求应符合以下规定：

（1）新城区与新建区以及公共机构和相关企业应率先实施生活垃圾强制分类。

（2）老城区对生活垃圾逐步实行分类收集。其中，装修垃圾，有害有毒垃圾，废旧家具、家用电器等大件垃圾应当单独收集；

（3）垃圾收集点的位置应固定，其标志应清晰、规范、便于识别；

（4）垃圾收集点的服务半径，市区不宜超过70m，镇（乡）建成区不宜超过100m；

（5）容器设施的容量和数量应根据使用人口、各类垃圾日产出量、种类和收运频率计算结果配置。总容纳量应满足使用需要，垃圾日产出量及容器设施的配置数量的计算方法应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ27的规定。

（6）垃圾收集点的容器设置区或容器设施间设置应规范统一。带有封闭结构的容器设施间宜设置给排水和通风设施。分类收集的垃圾容器设施间占地面积不宜小于10m2。

13 收运系统智能化应根据经营模式、收运系统、运行安全等具体要求进行整体规划，并应遵循标准化、一体化、模块化的基本原则。

14 收运系统信息平台应能支撑各类应用的开发、运行和管理，保障整个智能系统的集成和高效可靠运行。

15 智能应用应满足垃圾收集、暂存、运输、垃圾终端企业的智能设备设施、生产运行及辅助决策的要求。

16 收运系统智能化应与智慧城市、交通物流互联网等标准或规范充分对接，满足其对互操作性的要求。

17  “智能”垃圾容器与收运车辆

（1）根据青岛智慧城市与数字市政的发展实际条件，结合需求采用带有自消毒与检测、容积感知自压缩功能分类收集的“智能”垃圾容器设施与智能垃圾收运车。

（2）垃圾收运车辆应能适应垃圾分类收储容器的装载要求，压缩箱体开启角度、装载排卸垃圾工作循环时间、翻转机构提升重量、液压系统工作压力等参数应满足技术规格书的相应要求。此外，垃圾收运车箱体对渗沥液和臭味的密封性应高于现行标准要求；其他尚应满足国家行业有关机动车制造的现行标准要求。

（3）垃圾收运车辆应具有监控系统感知工作态势和行车GPS定位功能。

18 餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮单位实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾。

19 餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放、不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。

### 4.1.2 材料与施工

1 垃圾收运系统所涉及的土建、结构、工艺设备、设施、管道系统及组件材料的适应性，除满足国家行业现行标准外，尚应满足青岛市地域特点和垃圾收运行业的特殊性。

2 金属材料不宜选用不锈钢材质，PE材料应具有抗紫外线和环境蠕变的性能或满足相应条件下的使用寿命要求。

3 垃圾收运系统所涉及土建、结构、设备、设施及工艺管道系统的制作安装，应最大限度的工厂化预制作，预制作的标准可参照有关行业工厂化预制作技术规范；现场仅完成少量的拼装和必要的焊接施工操作。

4 垃圾收运系统的施工安装前，应由施工单位提交《工程施工组织设计》文件。

5 施工组织设计文件获得建设方审定同意或建设方、设计方、监理方共同审定同意后，在取得其他施工建设许可文件后方可进场施工。

## 4.2  收运系统验收

### 4.2.1 验收移交程序

1质量验收应坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，对施工现场全过程的质量管理与质量控制产生的过程控制资料与完成的实际工程全面核验 。

2 验收移交程序由以下步骤（但不限于）组成：

（1）竣工验收申请报告；

（2）由建设方组织相关部门验收；

（3）单位工程验收；

（4）施工期运行；

（5）系统试运行；

（6）竣工清场和移交；

（7）竣工验收备案。

3 当垃圾收运系统全部或单元工程完工具备验收条件时，由施工单位向建设方或监理方报送竣工申请报告。

4 建设方和监理方收到施工单位按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。

5 建设方组织有关部门和有关专业技术人员按照国家和山东省强制性标准，现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定的要求进行审验。

### 4.2.2 验收要求

1 在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。

2 竣工验收应按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》执行。

3 验收所需的工程施工技术文件由建设方（前期文件）和施工单位应按《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328的要求进行整理。

4 验收要求包括：

（1）建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

（2）由相关专业验收人员检查工程实体质量和工程建设参与各方提供的竣工资料。

（3）对建筑工程的使用功能、设备设施和工艺系统的试运转状况进行抽查、试验。包括（但不限于）通水、通电试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试或专用设备的第三方检验等。

（4）对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对所验收工程质量监督情况的意见。

（5）当验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间另行组织竣工验收。

（6）当竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，有关人员签字，但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章。

（7）当竣工验收各方不能形成一致竣工验收意见时，应协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。当协商不成时，应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。

5 竣工验收备案。建设工程竣工验收完毕后，由建设单位负责，在15天内向备案部门办理竣工验收备案。

## 4.3  收运系统运行维护

1 生活垃圾收运系统运行维护垃圾转运站的运行维护除应执行《生活垃圾转运站运行维护技术规程》CJJ109相关要求外，尚应执行国家行业有关安全、劳动保护和环境保护的现行相关标准。

2 生活垃圾收运系统运行维护主要包括垃圾收集点的垃圾容器和设施、垃圾收运车辆和垃圾转运站。其中垃圾收运车辆的垃圾收储箱体、液压机构、密封性能执行环境卫生行业的要求外，车辆的运维按机动车辆保养维护的相关规定执行。

3 生活垃圾收集容器和设施的设置责任人应当保持生活垃圾收集容器、设施的整洁、完好和正常使用。

4 从事生活垃圾收运的单位应当遵守下列规定：

（1）按照环境卫生作业服务规范收运生活垃圾；

（2）对分类收集的生活垃圾进行分类收运；

（3）收运生活垃圾后，将生活垃圾收集设施及时复位，并及时清扫，保持收集设施和周边环境的整洁；

（4）收运生活垃圾的专用密闭车辆、船舶应当保持设施完好和外观整洁；

（5）将生活垃圾运送至市容环卫部门规定的中转站、处理场所存放或者处置。

5 生活垃圾转运站的运维应符合下列规定：

（1）转运站运行管理人员和操作人员必须进行上岗前的培训，经考核合格后持证上岗；

（2）现场电压超出电气设备额定电压±10%时，不得启动电气设备；

（3）操作人员应随机检查进站垃圾成分，严禁危险废物、违禁废物进站；

（4）设备保护装置失灵或工作状态不正常时，严禁操作设备，以免人员伤亡和设备损坏；

（5）垃圾收集运输车辆必须按指定路线到达卸料平台，并应在工作人员的调度下，将垃圾卸入指定区域内；

（6）卸料时，必须同时启动通风、除尘、除臭系统。

（7）转运站的电气系统、工艺设备、通信系统、检测系统、给排水系统、通风除尘系统和除臭消抑等设施应定期检查维护，发现异常及时修复。

（8）皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有防护罩，不得裸露运转；

（9）机械设备的使用、维修必须由受过专业训练的人员进行，严禁非专业人员操作、使用相关设备。维修设备时，不得随意搭接临时动力线。

（10）严禁带火种车辆进入作业区，站区内应设置明显防火标志。

- 5、处理厂

## 5.1  处理厂建设

### 5.1.1 规划与设计

1 生活垃圾处理厂的建设规模，应根据城市总体规划和环境卫生专项规划，统筹考虑，近、远期结合，以近期为主；应根据城市规模、处理厂服务范围的垃圾产生量、成分特点以及变化趋势、产品的目标市场容量等因素综合确定；应根据服务范围垃圾产生量的变化趋势、城镇环卫规划等因素考虑是否分期建设。生活垃圾处理厂的建设规模分类按现行相关建设标准、规范执行。

2 生活垃圾处理厂（场）应由主体工程、配套工程、生产管理与生活服务设施构成，设施设置以满足生活垃圾不同处理技术为根本原则。

3 生活垃圾处理厂的选址应符合城乡总体规划、环境保护规划和环境卫生专项规划以及国家现行有关标准、规范的规定；并符合当地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求；应依据环境影响评价结论确定生活垃圾处理厂厂址的位置及其与周围人群的距离；经具有审批权的环境保护行政主管部门批准后，可作为规划控制的依据；厂址的选择应结合已建或拟建的生活垃圾处理设施，合理布局，并应利于节约用地和实现综合处理；应交通方便，运距合理；填埋厂厂址应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区。

4 新建生活垃圾处理厂（场）应与垃圾收运及处理系统想协调，并具有一定的调峰能力；

5 生活垃圾处理厂服务年限不应低于20年；但当填埋厂场地条件受限时，其填埋库容应保证填埋场使用年限在10年及以上，特殊情况下不应低于8年。

6 生活垃圾处理厂应采用先进、成熟、可靠的技术、工艺和设备；应以提高项目的综合效益、推动技术进步为原则，在充分的技术经济论证的基础上合理确定。做到工艺技术先进、运行可靠、消除风险、控制污染、安全卫生、节约资源、经济合理。

7 生活垃圾处理厂应采取有效控制和治理恶臭物质的措施。生产线停止运行期间，应有防止恶臭扩散到周围环境中的措施。

8 生活垃圾填埋场规划与设计还应遵循下列要求：

（1）填埋场总平面布置应根据场址地形（山谷型、平原型与坡地型），结合风向（夏季主导风）、地质条件、周围自然环境、外部工程条件等，并应考虑施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。

（2）填埋库区应按照分区进行布置，库区分区的大小主要应考虑易于实施雨污分流，分区的顺序应有利于垃圾场内运输和填埋作业，应考虑与各库区进场道路的衔接。

（3）雨污分流导排和填埋气体输送管线应全面安排，做到导排通畅。

（4）渗沥液处理构筑物间输送渗沥液、污泥、上清液和沼气管线与设施布置应避免相互干扰，应使管线长度短、水头损失小、流通顺畅、不易堵塞和便于清通。各种管线宜用不同颜色加以区别。

（5）环境监测井布置应符合现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T 18772的有关规定。

（6）填埋库区地基应是具有承载填埋体负荷的自然土层或经过地基处理的稳定土层，不得因填埋堆体的沉降而使基层失稳。对不能满足承载力、沉降限制及稳定性等工程建设要求的地基应进行相应的处理。

（7）在选择地基处理方案时，应经过实地的考察和岩土工程勘察，结合考虑填埋堆体结构、基础和地基的共同作用，经过技术经济比较确定。

（8）填埋库区地基应进行承载力计算及最大堆高验算。

（9）应防止地基沉降造成防渗衬里材料和渗沥液收集管的拉伸破坏，应对填埋库区地基进行地基沉降及不均匀沉降计算。

（10）填埋库区地基边坡设计应按国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、《水利水电工程边坡设计规范》SL 386的有关规定执行。

（11）经稳定性初步判别有可能失稳的地基边坡以及初步判别难以确定稳定性状的边坡应进行稳定计算。

（12）对可能失稳的边坡，宜进行边坡支护等处理。边坡支护结构形式可根据场地地质和环境条件、边坡高度以及边坡工程安全等级等因素选定。

（13）坝址选择应根据填埋场岩土工程勘察及地形地貌等方面的资料，结合坝体类型、筑坝材料来源、气候条件、施工交通情况等因素，经技术经济比较确定。

（14）坝高选择应综合考虑填埋堆体坡脚稳定、填埋库容及投资等因素，经过技术经济比较确定。

（15）坝型选择应综合考虑地质条件、筑坝材料来源、施工条件、坝高、坝基防渗要求等因素，经技术经济比较确定。

（16）筑坝材料的调查和土工试验应按《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL 251和《土工试验规程》SL 237的规定执行。土石坝的坝体填筑材料应以压实度作为设计控制指标。

（17）垃圾坝地基处理的基本要求应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《碾压式土石坝设计规范》SL 274、《混凝土重力坝设计规范》DL 5108及《碾压式土石坝施工规范》DL/T 5129的相关规定。

（18）坝基处理应满足渗流控制、静力和动力稳定、允许总沉降量和不均匀沉降量等方面要求，保证垃圾坝的安全运行。

（19）坝坡设计方案应根据坝型、坝高、坝的建筑级别、坝体和坝基的材料性质、坝体所承受的荷载以及施工和运用条件等因素，经技术经济比较确定。

（20）坝顶宽度及护面材料应根据坝高、施工方式、作业车辆行驶要求、安全及抗震等因素确定。

（21）坝坡马道的设置应根据坝面排水、施工要求、坝坡要求和坝基稳定等因素确定。

（22）垃圾坝护坡方式应根据坝型（材料）和坝体位置等因素确定。

（23）坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接应符合下列规定：

1）连接面不应发生水力劈裂和邻近接触面岩石大量漏水。

2）不得形成影响坝体稳定的软弱层面。

3）不得由于边坡形状或坡度不当引起不均匀沉降而导致坝 体裂缝。

（24）坝体防渗处理应符合下列规定：

1）土坝的防渗处理可采用与填埋库区边坡防渗相同的处理方式。

2）碾压式土石坝、浆砌石坝及混凝土坝的防渗宜采用特殊锚 固法进行锚固。

3）穿过垃圾坝的管道防渗应采用管靴连接管道与防渗材料。

（25）填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋场。

（26）填埋场防渗处理应符合《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113的要求。

（27）地下水水位的控制应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的有关规定。

（28）防渗系统应根据填埋场工程地质与水文地质条件进行选择。当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且场底及四壁衬里厚度不小于2m时，可采用天然黏土类衬里结构。

（29）天然黏土基础层进行人工改性压实后达到天然黏土衬里结构的等效防渗性能要求，可采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构。

（30）人工合成衬里的防渗系统应采用复合衬里防渗结构，位于地下水贫乏地区的防渗系统也可采用单层衬里防渗结构。在特殊地质及环境要求较高的地区，应采用双层衬里防渗结构。

（31）穿过HDPE土工膜防渗系统的竖管、横管或斜管，穿管与HDPE土工膜的接口应进行防渗漏处理。

（32）在垂直高差较大的边坡铺设防渗材料时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于10m。边坡坡度不宜大于1：2。

（33）宜在防渗系统下部地层中预埋渗漏实时监测系统，实现防渗层破坏导致的渗漏实时监测与预警。

（34）根据地下水水量、水位及其他水文地质情况的不同，可选择采用碎石导流层、导排盲沟、土工复合排水网导流层等方法进行地下水导排或阻断。地下水收集导排系统应具有长期的导排性能。

（35）当填埋库区所处地质为不透水层时，可采用垂直防渗帷幕 配合抽水系统进行地下水导排。垂直防渗帷幕的渗透系数不应大于1.0×10-5cm/s。

（36）填埋场防洪系统设计应符合《防洪标准》 GB 50201、《城市防洪工程设计规范》CJJ 50及相关标准的技术要求。防洪标准应按不小于50年一遇洪水水位设计，按100年一遇洪水水位校核。

（37）填埋场防洪系统根据地形可设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、洪水提升栗站、穿坝涵管等构筑物。洪水流量可采用小流域经验公式计算。

（38）填埋库区雨污分流系统应阻止未作业区域的汇水流入生活垃圾堆体，应根据填埋库区分区和填埋作业工艺进行设计。

（39）填埋场运行期间宜设置堆体沉降与渗滤液导流层水位监测设备设施，对填埋堆体典型断面的沉降、边坡侧向变形情况及渗沥液导流层水头进行监测，根据检测结果对滑移等危险征兆采取应急控制措施。

9 生活垃圾焚烧厂规划与设计还应遵循下列要求：

（1）焚烧垃圾产生的热能应进行有效利用。利用垃圾热能发电时，应符合可再生能源电力的并网要求。利用垃圾热能供热时，应符合供热热源和热力管网的有关要求。

（2）焚烧厂年工作日365天，每条焚烧线的年可利用时间不应小于8000h。

（3）焚烧厂垃圾池有效容积宜按5～7天额定垃圾焚烧量确定。

（4）总平面布置应有利于减少垃圾运输和处理过程中的恶臭、粉尘、噪声、污水等对周围环境的影响，防止各设施间的交叉污染。

（5）垃圾池卸料口处必须设置车档和事故报警设施。垃圾池应处于负压封闭状态，并应设照明、消防、事故排烟及通风除臭装置。

（6）垃圾池应设置垃圾渗沥液导排收集设施。垃圾渗沥液收集和输送设施应采取防渗、防腐措施，并应配置检修人员防毒装备。

（7）垃圾在焚烧炉内应得到充分燃烧，燃烧后的炉渣热灼减率应控制在5%以内，二次燃烧室内的烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不应小于2S。

（8）利用余热发电的焚烧厂，余热锅炉蒸汽参数不宜低于400℃、4MPa。

（9）垃圾焚烧炉进料斗平台沿垃圾池侧应设置防护设施。

（10）烟气净化系统必须设置袋式除尘器。

（11）排放烟气应进行在线监测，每条焚烧生产线应设置独立的在线监测系统，在线监测点的布置、监测仪表和数据处理及传输应保证监测数据真实可靠。

（12）汽轮发电机组型式的选用，应根据利用垃圾热能发电或热电联产的条件确定。汽轮发电机组的数量不宜大于2套；机组年运行时数应与垃圾焚烧炉相匹配。

（13）当设置一套汽轮机组时，汽轮机旁路系统应按汽轮机组100%额定进汽量设置；当设置2套机组时，汽轮机旁路系统宜按较大一套汽轮机组120%额定进汽量设置。

（14）垃圾焚烧厂生产的电力应接入地区电力网，其接入电压等级应根据垃圾焚烧厂的建设规模、汽轮发电机的单机容量及地区电力网的具体情况，经技术经济比较后确定。

（15）需要由电力系统经主变压器倒送电且电压不满足厂用电条件时，经调压计算论证确有必要且技术经济合理情况下，主变压器可采用有载调压的方式。

（16）垃圾焚烧发电厂应至少有一条与电网连接的双向受、送电线路。当该线路发生故障时，应有能够保证安全停机和启动的内部电源或其它外部电源。

（17）电缆夹层不应有热水管道和蒸汽管道进入。电力建（构）筑物中，严禁有燃气、油管穿越。

（18）垃圾焚烧厂的自动化控制系统应设置独立于主控系统的紧急停车系统。

（19）测量油、水、蒸汽、可燃气体等的一次仪表不应引入控制室。

（20）保护系统应有防误动、拒动措施，并应有必要的后备操作手段。保护系统输出的操作指令应优先于其它任何指令，保护回路中不应设置供运行人员切、投保护的任何操作设备。

（21）生活垃圾焚烧炉渣与飞灰应分别收集、贮存、运输和处置。可因地制宜考虑炉渣综合利用或填埋；飞灰应按危险废物处理，如进入生活垃圾填埋场处置，应满足《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889的要求；如进入水泥窑处置，应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485的要求。

10 生活垃圾堆肥厂规划与设计还应遵循下列要求：

（1）堆肥处理工程项目的工艺与装备，应根据堆肥处理工程的建设规模、所用工艺与装备的技术条件合理确定，并满足适度提高机械化和自动化水平、保证安全、改善环境卫生和劳动条件、提高劳动生产率的要求。

（2）堆肥处理厂进出物料都应进行计量，并应按实物量进行生产统计，核定产出。

（3）堆肥处理厂的进厂生活垃圾应进行理化性质检测。容重、含水率、可燃物、热值、pH值、有机质、总铬、汞、镉、铅、砷、全氮、全磷和全钾等指标的检测应按《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T313的有关规定执行。检测指标和频率应符合《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》CJJ86的有关规定。

（4）堆肥处理厂预处理生产线的设置应符合以下规定：

1）Ⅰ类和Ⅱ类处理厂，生产线设置不宜少于2条。

2）预处理和中间处理生产线的额定处理能力可按8h/d～16h/d工作时间计算，设备选择时应根据垃圾容重进行处理能力校核。

3）生产线应按最大月的日平均垃圾进厂量设计，因当日垃圾进厂量超过额定处理能力或设备检修维护造成无法完成垃圾处理量时，可通过延长工作时间满足垃圾处理要求。

（5）预处理建(构)筑物应包含垃圾受料区(坑)和机械设备作业区等。预处理建(构)筑物整体上应密闭，关键污染点和臭气源应设局部通风，并应保持工作环境良好。垃圾受料区(坑)大小应根据贮存周期确定，其结构形式应便于进厂辆卸料及预处理机械设备运行。受料区（坑）应防渗和防腐，并应设垃圾渗沥液导排和通风除臭装置。

（6）堆肥选用的添加剂应进行理化性质检测。容重、含水率、可燃物、热值、pH值、有机质、总铬、汞、镉、铅、砷、全氮、全磷和全钾等指标的检测应按《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T313的有关规定执行。检测指标和频率应符合《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》CJJ86的有关规定。

（7）采用发酵工艺应符合国家现行有关标准的要求。好氧堆肥应保证堆层各测试点的温度达到55℃以上，且持续时间不得少于5天；或保持在65℃以上，且持续时间不得少于4天，确保达到无害化。

（8）发酵工艺设施类型、结构形式应按工艺技术要求配置，应具有适宜的发酵工艺条件与生产作业环境。

（9）发酵设施应按工艺流程要求设有翻堆设备、监测设备、通风设施、除尘除臭设施和渗沥液收集装置。

（10）进、出料装置应按工艺技术要求配置，对金属构件及设备等应采取相应的防腐蚀措施。

（11）堆肥发酵过程中的检测和分析应符合下列规定：

1）堆层温度的检测点不应少于3个(含3个)；根据发酵装置形式，检测点应在堆体中分层或分区设置。主发酵堆层温度宜进行连续检测；次级发酵可进行定时检测，检测频次可根据需要确定。

2）堆层氧浓度和耗氧速率的检测频率不应小于1次/d，条件允许时可进行连续检测。

3）应根据堆肥产品使用的需要进行堆肥产品植物种子发芽试验。

（12）后处理工艺的选择应根据产品的用途确定，应以保证产品质量符合国家相关标准、规范的要求为原则。堆肥产品质量应符合城镇垃圾农用控制标准和生活垃圾堆肥处理技术规范的有关规定。

（13）后处理设施应根据工艺设计要求合理配置，其建(构)筑物应具有良好的采光、通风条件和必要的工作通道。

（14）垃圾预处理和后处理过程中产生的残渣应进行无害化处理。

（15）生活垃圾堆肥处理厂渗沥液收集池布置在室内时，应设置强制排风系统，且收集池内的电器设备应选用防爆产品。

（16）生产废水的检测方法，应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889的有关规定。

（17）垃圾储存（暂存）间、渗沥液收集池等可燃气体易散发场所的照明灯具、开关和其他电器应采用防爆设计。

（18）垃圾卸料间、筛上物储存间、电气设备间和中央控制室等火灾易发部位，应设消防报警设施。报警设施的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50016的有关规定。

（19）堆肥处理厂垃圾卸料间、预处理和发酵车间等场地，应采取换气、除臭、灭蚊蝇和消毒设施。

（20）生活垃圾堆肥处理厂渗沥液收集池布置在室内时，应设置强制排风设施，且收集池内的电器设备应选用防爆产品

11 餐厨垃圾处理厂规划与设计还应遵循下列要求：

（1）餐厨垃圾卸料间应封闭，I类餐厨垃圾处理厂卸料口不得少于3个，卸料槽局部排风通风换气次数不应小于3次/h。

（2）带式输送机应有导水措施，输送机上方应设密封罩，并对密封罩实施机械排风；螺旋输送机应能调节转速，且具有防硬物卡死功能和自清洗功能。

（3）预处理设施和设备应具有耐腐蚀、耐负荷冲击等性能。

（4）预处理后的餐厨垃圾中不可降解杂物含量应小于5%，分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理；餐饮垃圾油脂分离收集率应大于90%。

（5）厌氧发酵处理厂内应设置消防通道。占地面积大于3000m2的处理厂房宜设置环形通道，消防车道的设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

（6）湿式工艺的消化物料含固率宜为8%~18%，物料消化停留时间不宜低于15d。干式工艺的消化物含固率宜为18%~30%，物料消化停留时间不宜低于20d。

（7）对于湿法厌氧，破碎粒度应小于10mm；对于干法厌氧，立式厌氧平均粒径应≤50mm，卧式厌氧平均粒径应≤80mm。

（8）消化物料碳氮比(C /N )宜控制在（25~30) : 1，pH值宜控制在6. 5~7. 8。

（9）采用中温厌氧消化工艺时，温度宜为35℃±2℃；采用高温厌氧消化工艺时，温度宜为55℃±2℃，不宜超过58℃。

（10）对于不间断供气的沼气工程，厌氧消化器数量不应小于2个。

（11）厌氧消化器应有良好的防渗、防腐、保温和密闭性，在室外布置的，应具有耐老化、抗强风、雪等恶劣天气的性能；应具有良好的匀化功能，防止物料在消化器中形成沉淀，避免产生滞流死角；应有检修孔和观察窗，并应配置安全减压装置，应设置正负压保护装置和低压报警装置；进料管和排泥管应选用双刀闸阀门，排泥管阀门后应设清扫口。

（12）脱水后污泥不得露天堆放，堆场应有防渗、防漏等措施，并应及时处理。

（13）脱硫装置应设置备用设备；脱硫装置前后应设置阀门、预留检测口。

（14）生物脱硫应设置在脱水装置前端；脱硫塔应易于清理、维护、检修，并应设置观察窗及人孔；循环水箱内应设置温度传感器及加热装置；生物脱硫后沼气管路应设置氧含量在线监测系统，并应与风机联动，沼气中余氧含量应小于1%。

（15）干法脱硫应设置在脱水装置后端；脱硫塔的操作温度应为25~35℃，应有保温或采暖措施；脱硫塔底部最低处应设置排污阀；每台脱硫装置应有独立的放散管；脱硫剂在塔内再生时应设置进空气管，在线再生时，应配备在线氧监控系统。

（16）冷干法或固体吸附法脱水装置前宜设置气水分离器或凝水器，并应在脱水装置的沼气出口管道上设置水露点检测口。

（17）气柜储气容积应能满足用气均衡性，气柜的单体容积应考虑气柜检修期间供气系统的调度平衡，对于不间断供气的用户，气柜数量不宜少于2个。

（18）气柜应设有自动超压散放装置和低压报警装置。膜式气柜内外膜间应设置沼气含量检测装置，作为气柜泄露检测系统。

（19）湿式气柜和干式气柜应符合《工业企业煤气安全规程》GB6222的有关规定，且湿式气柜应具有防冻措施。

（20）湿式气柜与站内主要设施的防火间距应符合表5.1.1-1的要求。

表5.1.1-1            湿式气柜与站内主要设施的防火间距表

| 主要设施 |  | 总容积V（m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V≤1000 | V>1000 |
| 净化间、沼气增压机房 |  | ≥10 | ≥12 |
| 锅炉房 |  | ≥15 | ≥20 |
| 发电机房、监控室、配电间、化验室、 维修间等辅助生产用房 |  | ≥12 | ≥15 |
| 预处理构筑物、污泥储存池、沼液储存池 |  | ≥12 | ≥15 |
| 泵房 |  | ≥10 | ≥12 |
| 管理及生活设施用房 |  | ≥18 | ≥20 |
| 站内道路（路边） | 主要道路 | ≥10 |  |
|  | 次要道路 | ≥5 |  |
| 注：1. 防火间距按相邻建（构）筑物的外墙凸出部分、厌氧消化器外壁、气柜外壁的最近距离计算； 2. 气柜总容积按其几何容积（m3）和设计压力（绝对压力）的乘积计算。 3）干式气柜与站内主要设施的防火间距应按上表规定增加25%，带储气膜的厌氧消化器与站内主要设施的防火距离按上表规定执行； 4）带储气膜的厌氧消化器与气柜及各气柜之间的防火间距不宜小于相邻设备较大直径的1/2。 |  |  |  |

（21）输送物料的工艺管道宜采用钢管，沼气管道宜采用聚乙烯管或钢管，净化前的沼气宜使用不锈钢管。

（22）在容易积存沉积物的物料管道上部，宜设检查管。

（23）架空管道与地面净距、它相邻管道的最小水平间距和垂直净距、支架与相邻建筑物净距、及管道坡度，应符合《大中型沼气工程技术规范》GB/T 51063和《石油化工厂区管线综合技术规范》GB 50542的有关规定。

（24）埋地管道覆土深度、与其它相邻建（构）筑物或相邻管道的最小水平间距和垂直净距、及管道坡度，应符合《大中型沼气工程技术规范》GB/T 51063和《石油化工厂区管线综合技术规范》GB 50542的有关规定。

（25）架空沼气管道最低点应设有排水器，埋地沼气管道最低点应设置凝水器；架空沼气管道法兰及阀门等易泄露沼气的部位应避开与沼气管道共架敷设的其它管道操作装置。

（26）埋地钢质管道应进行防腐处理。输送物料的工艺管道防腐应符合《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定，沼气管道的防腐应符合《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95的有关规定。

（27）沼气管道阀门应采用燃气专用阀门，不应采用灰铸铁阀门，防火区域内使用的阀门应具有耐火性能。

（28）放散管直径>150mm时，放散管口高出建筑物顶面、沼气管道及平台的距离不应小于4m；放散管直径≤150mm时，放散管管口高出建筑物顶面、沼气管道及平台的距离不应小于2.5m。

（29）当沼气压力不满足用户要求时，应设置沼气专用增压机。增压机组的并联工作台数不宜超过3台，其中1台应为备用。增压机应安装在单独的增压间内。每台增压机的出口管道上应设置止回阀，增压机的出口总管道和入口总管道间应设置回流管道；出口总管道处应设置阻火器。增压机组前应设置现场紧急停车按钮。

（30）增压机前应设置沼气缓冲装置，装置内停留时间不应少于3s，缓冲装置应设置切断阀和上、下限位报警装置；当沼气储量位于下限位时应能与加压设备停机和自动切断阀连锁。

（31）放散火炬前沼气管道应设置阻火器；放散火炬应设置自动点火、火焰检测及报警装置。

（32）放散火炬和放散口应设置在站内全年主导风向的下风侧，与站外间（构）筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定，与站内主要设施的防火间距应符合下表要求，封闭式火炬与站内主要设施的防火间距应按表5.1.1-2的规定减少50%。

表5.1.1-2         火炬或放散口与站内主要设施的防火间距（m）

| 主要设施 |  | 防火间距 |
| --- | --- | --- |
| 厌氧消化器组 |  | ≥20 |
| 湿式气柜或膜式气柜总容积V（m3） | V≤1000 | ≥20 |
|  | V>1000 | ≥25 |
| 干式气柜总容积V（m3） | V≤1000 | ≥25 |
|  | V>1000 | ≥32 |
| 净化间、沼气增压机房 |  | ≥20 |
| 锅炉房 |  | ≥25 |
| 发电机房、监控室、配电间、化验室、维修间等辅助生产用房 |  | ≥25 |
| 泵房 |  | ≥20 |
| 管理及生活设施用房 |  | ≥25 |
| 站内道路（路边） |  | ≥2 |

### 5.1.2 材料与施工

1 生活垃圾处理厂（场）按设计图纸、技术文件、设备安装图纸等资料编制施工组织设计或施工方案。

2 建筑、安装工程应符合设计文件、设备技术文件要求，修改设计或材料代用应经原设计部门同意。发现施工图存在的问题应向设计单位提出，不得自行更改。对工程的变更、修改应取得设计单位的设计变更文件后再进行施工。

3 安装前应对所有使用的设备、材料、器件进行质量检查。施工安装使用的材料、预制构件、器件应符合相关的国家现行标准及设计要求， 并取得供货商的合格证明文件。严禁使用不合格产品。 设备材料的验收应包括下列内容：

（1）到货设备、材料应在监理单位监督下开箱验收并作记录：

1）箱号、箱数、包装情况；

2）设备或材料名称、型号、规格、数量；

3）装箱清单、技术文件、专用工具；

4）设备、材料时效期限；

5）产品合格证书。

（2）检查的设备或材料符合供货合同规定的技术要求， 应无短缺、损伤、变形、锈蚀。

（3）钢结构构件应有焊缝检查记录及预装检查记录。

4 生活垃圾处理厂涉及的建（构）筑物、道路、设备、管道、电缆等工程的施工均应符合相应的国家现行施工规范或规程的要求。

5 对施工影响的建（构）筑物以及地下管线应与有关单位进行协商，制定相应的拆 移、保护或加固专项施工方案，并应及时实施。

6 对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护措施，不得影响地下管线及建 （构）筑物的正常使用功能和结构安全。

7 施工前应对施工人员进行书面技术、安全交底，并应做好施工准备工作。施工准备应符合下列要求：

（1）应具有经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件，并有施工图设计交底记录。

（2）施工用临时建筑、交通运输、电源、水源、气(汽) 源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应准备充分。

（3）施工单位应编制施工方案， 并应通过审查。

（4）应合理安排施工场地。

（5）设备安装前，除必须交叉安装的设备外，土建工程墙体、屋面、门窗、内部粉刷应基本完工，设备基础地坪、沟道应完工，混凝土强度应达到不低于设计强度的75%。用建筑结构作起吊或搬运设备承力点时，应核算结构承载力，以满足最大起吊或搬运的要求。

（6）应符合设备安装对环境条件的要求， 否则应采取相应满足安装条件的措施。

8 生活垃圾处理设施专用设备应有技术质量鉴定文件或合格证书、产品合格证和说明书等技术文件，由设备生产商负责按产品说明书进行安装或现场指导安装，安装后应进行设备单机调试。

9 爆破作业必须由有资质的专业施工单位实施。施工方案应报青岛市主管部门同意，并应经当地公安部门批准后方可实施。

10 涉及压力容器、压力管道的安装，施工前应向项目所在地的质量技术监督部门办理书面告知并应接受监督检验单位的监督检验。

11 施工应记录并保留完整的设计修改、恰商、质量验收、压力试验、清洗、试运行等文件。

12 管道和设备上的安全阀必须逐个进行严密性试验，安全阀的整定压力应符合设计文件的要求。

13 重要结构部位、隐蔽工程、地下管线，应按工程设计要求及验收标准，及时进行中间验收。未经验收时不得进行后续工程施工。

14 余热锅炉的安装单位，必须持有省级技术质量监督机构颁发的与锅炉级别安装类型相符合的安装许可证。其他设备安装单位应有相应安装资质。

15 在余热锅炉安装过程中发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装。

16 设备、材料保管应根据其规格、性能、对环境要求、时效期限及其他要求分类存放。需要露天存放的物品应有防护措施。保管的物品不应使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。堆放物品的高度应以安全、方便调运为原则。

17 设备安装工程施工及验收应符合下列规定：

（1）利用垃圾热能发电的垃圾焚烧炉、汽轮机机组设备，应符合国家现行电力建设施工验收标准的规定。其他生活垃圾焚烧厂的垃圾焚烧炉应符合《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273的有关规定。

（2）垃圾焚烧厂采用的输送、起重、破碎、泵类、风机、压缩机等通用设备应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231及相应各类设备安装工程施工及验收标准的有关规定。

（3）袋式除尘器的安装与验收应符合《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》JB/T8471的有关规定。

（4）采暖与卫生设备的安装与验收应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定。

（5）通风与空调设备的安装与验收应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。

（6）管道工程、绝热工程应分别符合《工业金属管道工程施工规范》GB50235 、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126的有关规定。

18 设备安装前，必须检查设备随机资料是否完整，质检报告及质量监督部门的检验报告是否符合要求，安装时应严格遵守设备的安装要求，如有变动应与设备制造厂协商解决。

19 管道安装前应完成相应的除锈、清洗等工序。

20 管道上有方向性的阀门及附件在安装时应注意方向符合管内介质的流向。

21 水平管道的安装除有特殊要求外，一般宜有不小于0.002的坡度，坡向宜顺介质流向。

22 具有下列情况之一的设备、管道及附件必须按不同要求进行保温：

（1）所有表面温度超过50℃且需要减少散热损失者；

（2）工艺生产中不需保温、其外表面温度超过60℃，而又无法采取其它措施防止烫伤人员的部位。

23 下列情况需进行外部油漆：

（1）不保温设备、管道及其附件；

（2）介质温度低于120℃的保温设备、管道及附件；

（3）支吊架、平台扶梯等。

24 直径较大的循环水管道以及箱和罐等按不同的要求进行内部油漆。

25 餐厨垃圾处理厂还应遵循下列规定

（1）钢筋混凝土结构的厌氧消化器在满水试验合格后应进行气密性试验，气密性试验时，试验压力应为消化器工作压力，24h的压力降不应大于试验压力的3%。

（2）厌氧消化器气密试验合格后，应对其进行防腐和保温。

（3）设备基础的施工应符合下列规定：

1）厌氧消化器、气柜的基础应进行预压沉降试验并记录，待试验合格后再进行下步施工；

2）膜式气柜基础应预埋底板、地脚螺栓、进出气管和冷凝液排水管，进出气管应高于基础底面，冷凝液排水管不应高于基础底面；

（4）钢制厌氧消化器安装制作完成后应进行满水试验，采用洁净的淡水，温度不得低于5℃，充水到溢流口并保持48h，罐体应无渗漏和异常变形，并对设备基础的沉降进行监测；

（5）满水试验合格后进行气密性试验，将液位降至工作液位，压缩空气从上部注入消化器，压力应缓慢上升至试验压力（工作压力的1.5倍）50%并应保压5min，所有焊缝和连接部位应确认无泄漏后，再缓慢升压至试验压力并应保压10min，所有焊缝和连接部位应无泄漏。

（6）钢制厌氧消化器的防腐处理应符合下列规定：

1）焊接厌氧消化器的罐体内外壁的防腐处理应在满水试验和气密试验合格后进行，内部气液交接线上下0.5m处应进行加强防腐处理；

2）钢板拼装厌氧消化器和螺旋双折边咬口结构厌氧消化器安装组件的防腐处理应在预制时完成，在满水试验和气密性试验合格后应对防腐层进行检查和修补。

（7）钢制厌氧消化器的防腐处理后应进行保温处理。保温层应错缝贴铺，挂壁应牢靠。

（8）膜式气柜的安装应符合《大中型沼气工程技术规范》GB/T 51063的有关规定。

（9）低压湿式气柜的安装与验收应符合《钢制低压湿式气柜》HGJ20517的有关规定。低压干式应参照国家相关标准有关要求执行。

（10）净化间、沼气增压机房等甲类生产厂房、气柜与架空电力线路最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。

（11）物料管道的敷设应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定；聚乙烯管的连接与敷设应符合《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的有关规定；焊接钢管、镀锌钢管应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091；无缝钢管应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163；不锈钢管应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976。

（12）沼气输配管道及附件敷设应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33的规定；沼气引入管和室内沼气管道的施工应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的有关规定；沼气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和气密性试验。

（13）穿越段管道的所有环向焊缝进行无损探伤检验；回填土前应对管道防腐层进行100%电火花检漏。

## 5.2  处理厂验收

### 5.2.1 验收与移交程序

1在质量安全监督部门监督下，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并且质量等级评定为合格的设施。未办理工程验收手续前，严禁投入使用。

2 工程交接验收前，应核查施工安装过程中的技术文件、施工记录和报告。

3 通过返修后仍不能满足安全使用要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。

4 在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行验收； 未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。

5 工程验收后施工单位应与建设单位签订保修期服务协议。

6 竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。

7 竣工验收时，应核实竣工验收文件资料；应对试运转状态进行现场复验，对关键设施设备外观进行现场检查，对各分项工程质量出具鉴定结论，并应将所有验收的技术资料立卷存档。

8 已通过竣工验收的工程，由责任部门组织使用单位和施工单位，做好工程的交接工作，同时填好《工程验收、移交单》一式三份，由责任部门、使用养护单位、档案室保存。

9 竣工验收应包括下列主要项目：

（1）承重和受力结构；

（2）结构防水效果；

（3）处理厂处理能力、生产线及主体工艺设备、辅助系统工艺及各类设备应达到设计参数，其偏差应符合国家或行业标准规定；

（4）处理厂的内各系统、设备工作正常、可靠；电气及自控系统灵活、精确、能够实现控制操作级管理要求；

（5）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（6）检测及监测系统有效、设置在线检测的系统真实反映运行工矿；

（7）各种运转设备产生的噪声应符合国家标准规定；

（8）防腐工程施工质量应合格；

（9）其他标准设备安装和非标准设备的制造安装；

（10） 竣工资料。

10 工程竣工验收合格后应签署验收文件，移交工程应填写竣工交接书。

11 在试运行结束后 3 个月内应向城建档案馆、管道管理单位提供纸质版竣工资料和电子版形式竣工资料，所有隐蔽工程应提供影像资料。

12 建设工程交付

工程竣工后，应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

建设工程交付时应提供（但不限于）下列文件和资料：

（1） 项目建议书及其批复；

（2） 可行性研究报告(或项目申请报告)及其批复(核准)文件；

（3） 环境影响评价报告及其批复文件；

（4） 厂址地质勘探资料；

（5） 设计文件、图纸(包括初步设计和施工图设计)及设计变更资料；

（6） 施工记录及竣工验收资料；

（7） 调试及试运行有关记录资料；

（8） 应急方案及相关措施；

（9） 设备维护维修等有关资料。

### 5.2.2 主要验收要求

1 竣工验收准备工作

（1）主体工程和辅助性公用设施、消防、环保工程、职业卫生与劳动安全、环境绿化工程已经按照批准的设计文件建设完成， 具备运行、使用条件和验收条件。

（2）工程质量应自检合格，无安全隐患，检验记录应完整，并应提出《工程竣工报告》；

（3）设备调试、带负荷试运行应达到设计要求，维护保养手册、安全操作规程应与项目实际相符，调试不满足设计要求的不得通过设备验收；

（4）独立运行和使用条件的单项工程， 应进行单项工程验收。

（5）重要结构部位、隐蔽工程、地下管线， 应按工程设计标准与要求及验收标准， 已完成中间验收。

（6）初步验收前， 施工单位应按国家有关规定整理好文件、技术资料，并向建设单位提出交工报告。建设单位收到报告后，应及时组织施工单位、调试单位、监理单位、设计单位、质量检验单位、主体设备供货商、环保单位、消防单位、劳动卫生单位和使用单位进行初步验收。

2 竣工验收时应提供下列资料：

（1）主管部门的批准文件；施工技术资料应包括施工组织设计及审批文件；

（2）施工技术资料设计及变更资料，应包括工程用地勘察检测报告、设计图纸、设计变更图纸、竣工图等；

（3）工程物资资料应包括设备供货合同及合同附件，设备技术说明书和技术文件；设备及材料进场验收和检验证明，应包括各类建筑材料、产品、设备、仪器、仪表的出厂证明书、合格证书、材料试验报告单和现场抽查检验试验报告；专项设备施工、安装验收规范；专用工具和备件的移交证明；

（4）施工管理资料应包括工程概况、施工日志、施工过程中的质量事故相关资料；

（5）施工测量监测资料应包括工程定位及复核记录、施工沉降和位移等观（量） 测记录

（6）施工、安装记录及验收资料，应包括重大施工方案的会议记录，管道试验及检查记录；满水试验、气密性试验、防腐和保温验收、地基验槽、隐蔽工程验收、主体工程验收和竣工验收的验收资料；工程外观质量评定表、工程测量复核表、工程核定质量证明书；工程质量监督部门评定报告；

（7）工程试运转资料，应包括设备调试及单机试运转记录、分单元模块联合试运转记录。

（8）施工质量验收资料应包括检验批、分项、分部工程质量验收记录、单位工程 质量评定记录；

（9）工程竣工验收资料应包括竣工报告、竣工测量报告、工程安全和功能、工程 观感及内业资料核查等相关记录。

（10）已通过竣工验收的工程，由责任部门组织使用单位和施工单位，做好工程的交接工作，同时填好《工程验收、移交单》一式三份，由责任部门、使用养护单位、档案室保存。

3 竣工验收应对下列事项进行鉴定：

（1）处理厂处理能力、生产线及主体工艺设备、辅助系统工艺及各类设备应达到设计参数，其偏差应符合国家或行业标准规定；

（2）处理厂的内各系统、设备工作正常、可靠；电气及自控系统灵活、精确、能够实现控制操作级管理要求；

（3）计量应准确，安全装置应灵敏、可靠；

（4）各种设备的性能及工作状况应正常，运转设备产生的噪声应符合国家标准规 定；

（5）应对试运转状态进行现场复验，对关键设施设备外观进行现场检查，对各分项工程质量出具鉴定结论；

（6）检测及监测系统有效、设置在线检测的系统真实反映运行工况（仪表试验记录，安全阀调整试验记录）；

（7）仪表试验记录，安全阀调整试验记录；

（8）水压试验记录；

（9）烘炉、煮炉及严密性试验记录；

（10）各种运转设备产生的噪声应符合国家标准规定；

（11）防腐工程施工质量应合格。

## 5.3  处理厂运行维护

### 5.3.1 运行维护安全操作

1 运行、操作和维护人员，应掌握主体工艺设备、辅助设备的故障特征、原因、预防措施及处理方法。

2 作业过程安全卫生管理应符合《生产过程安全卫生要求总则》GB12801的有关规定。

3 应制订各岗位安全操作规程。各岗位操作人员和维护人员必须进行岗前培训，经考核合格后持证上岗。行管理、操作和维护人员应按规程进行操作，并应记录各项生产指标和能源材料消耗指标。

4 应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。

5 处理厂（场）应对煤、水、电、沼气、柴油、热量、蒸汽量、燃气量等的能耗进行计量。

6 处理厂（场）运行维护应进行记录。

7 操作人员必须配戴必要的劳保用品，做好安全防范工作；夜间作业必须穿反光背心。

8 维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。因确实需要，必须在确保安全前提下，可临时搭接动力线；使用过程中应有专职电工在现场管理，使用宪毕应立即拆除。

9 场区内封闭、半封闭场所，必须保持通风、除尘、除臭设施和设备完好。

10 进场车辆和人员均应进行登记。

11 场区发生火灾时，应根据火情采取相应灭火对策。

12 场区内防火隔离带、防火墙应定期检查维护。

13 场区内运输管理应符合《工业企业厂内运输安全规程》GB 4387的有关规定。

14 场区内应配备必要的防护救生用品和药品，存放位置应有明显标志。备用的防护用品及药品应定期检查、更换、补充。

15 在易发生事故地方应设置醒目标志，井应符合《安全色》GB2893和《安全标志》GB 2894的有关规定。

16 应制定防火、防爆、防洪、防风等应急预案和措施。定期进行安全检查以及必要应急预案演练。

17 烟气排放应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485、环境影响评价批复和竣工环境保护验收等的要求，做到环保措施有效，设施运行可靠，污染物排放达标；

18 处理厂车间内的空气、噪声和振动应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的要求；

19 处理厂厂区和厂界的空气质量指标应符合《环境空气质量标准》GB3095和《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定；

20 未经批准不得在生产区使用明火作业；必须使用明火作业时，应采取安全防护措施，并应在相关人员监护下操作。

21 应备有应急救护器材，器材应保持完好状态；所有人员应熟悉应急器材的存放地点及使用方法。

22 特种设备的使用和运行管理应按《特种设备安全监察条例》执行；

23 设备编码和标识应编码规范，并和图纸一致；阀门名称、编号、开关方向应齐全、清晰、正确；管道介质名称、流向箭头、涂色、标志齐全清晰、规范；危险区域分区标识图应正确完备。

24 对架空安装的工艺管道应定期对防碰撞保护措施、警示标志和管道外表面防腐蚀情况进行检查和维护。

25 阀门的运行维护应符合下列规定：

（1）应定期检查，不得有沼气泄漏、损坏等现象。阀门井内不得有积水、塌陷及妨碍阀门操作的堆积物；

（2）应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养；

（3）应使厌氧消化器的进料管和排泥管的双阀门的内阀门处于常开位置，且应通过对双阀门的外阀门进行操作；

（4）对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换。

26 凝水器的运行维护应符合下列规定：

（1）应定期排放积水，排放时应防止沼气泄漏；

（2）护罩（或护井）及排水装置应定期检查，不得有泄漏、腐蚀和堵塞的现象及妨碍排水作业的堆积物；

（3）排出的污水应收集处理，不得随地排放。

27 现场标志标识及危险区域标识如屋外架构上的“禁止攀登、高压危险”，屋内间隔门上的“止步、高压危险”等，应齐全、醒目、规范。

28 应加强焚烧厂的安全运行管理，做到：

（1）严格执行二票三制，运行维修记录齐全；

（2）按《锅炉定期检验规则》、《压力容器定期检验规则》TSGR7001的检验周期和检验要求对垃圾焚烧锅炉、压力容器进行定期检验；

（3）做好技术档案管理，妥善保存采购原材料的原始单据。炉膛温度曲线保存期不少于3年；

29 处理厂设施遇下列情况之一时，应及时进行安全评估：

（1）达到设计使用年限；

（2）工程竣工验收后长时间不运行或停止运行时间较长需重新运行；

（3）事故频率高；

（4）遭遇重大灾害对其造成影响。

### 5.3.2 运行维护要求

1各岗位作业人员必须了解有关处理工艺流程、技术要求和有关设施、设备的主要技术指标及运行管理要求；熟悉本岗位工作职责与工作质量要求；熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。

2操作人员应坚守岗位，认真做好运转记录；管理人员应定期检查管辖的设施、设备、仪器、仪表的运行状况；发现异常情况，应采取相应处理措施，并及时逐级上报。

3 应保持焚烧厂全年连续、稳定运行，并满足下列基本要求：

（1）严格执行工艺运行管理手册，重大工艺调整需履行申报程序；

（2）定期对相关设施、设备进行维护管理，保证完好，满足生产需求；

（3）提高对系统设备可靠性的分析；

（4）节能减排制度完善，执行有效；

（5）信息记录完整、清晰、及时和准确；

（6）对公众开放制度落实到位。

4 应对进场垃圾进行计量称重并应按批次进行成分抽检，抽检应采取随机方式，抽检范围可根据单一批次的量进行调整。不得接收处理危险废物。

5 机械设备的运料、储料装置应做到垃圾日进日清，严禁滞留过夜。

6 机械设备必须按主工艺流程，从末端向始端逆方向开机；作业结束时，则必须按主工艺流程，从始端向末端顺方向关机，并最后关闭总开关。

7 开机前，生产人员应按程序检查有关设备，应点动试机正常后再正式启动机械设备。

8 开机后，生产人员和管理人员应经常巡检所操作或管辖的设施、设备及仪器、仪表的运行状况，并应及时准确地做好设施、设备运转记录及其他必要的记录和报表，如实反映处理厂运行实际情况。

9 应根据各工序设备的工况条件，分别对其挂出“合格证”或“停运行证”确保安全生产。

10 生产或管理人员发现设备运行异常时，应采取相应处理措施，并应及时上报。

11 应建立各种机械设备，仪器仪表使用、维护的技术档案，并应规范管理各种技术，运行记录等资料。厂内的各种计量设备、仪器、仪表应保持完好、整洁。应定期委托计量部门核定，检定计量系统，调校精度和误差范围，并应出具检验合格证明。

12 操作人员对各种机械设备、仪器仪表应按要求进行操作使用。

13 电源电压超出额定电压正负10％时，不得启动电机设备。

14 电气控制柜除应在开启和交接班时做常规的检查外，还应定期进行全面检查和系统维护。

15 各种闸阀、开关、连锁装置应定期做全面检查、调整，并应及时更换损坏件；闸阀应在开启和交接班时做必要的检查。

16 设备的连接件应经常进行检查和紧固。应定期检查，更换联轴器的易损坏件。

17 对各种机电设备应定期检查、维护，并应根据其不同要求，添加或更换润滑油；维护机械设备。更换的废零件、废油(脂)等不得混入堆肥处理设施、设备内。

18 各种机械设备除进行必要的日常维护保养外，还应按设计要求进行大、中、小修。

19 应定期对降尘、除臭系统及其设备进行检修、维护，并应及时更换破损零部件。

20 应定期对配套及辅助设施、设备进行检修、维护，并应重点对接触垃圾或渗沥液的设施设备暴露面进行防腐处理。

21 建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、检修应符合国家现行相关标准的规定。

22 场区道路应畅通，交通标志应规范清楚。厂区内设施、路面及绿地应进行日常维护并应定期进行卫生检查，保持其清洁整齐

23 厂区内排水，应确保雨污分流，并应保证分流管线通畅。

24 渗滤液运行管理应符合下列特别规定：

（1）应建立完善的渗滤液收集、运输与处理系统的定期巡检制度、签入签出制度、进入系统前的甲烷浓度检测制度、甲烷检测报警设备定检制度、动火工作票制度等，并应严格执行；

（2）除有各种工作票的操作人员外，严禁任何人员在沼气出入口附近停留、动火；

（3）进入有沼气产生的渗滤液输送、收集、储存空间作业时，必须由生产班组长或安全员等，不少于两人进行，且进出口处应有专人值守。检查人员应穿戴防静电的防护服，应携带氧气浓度检查仪和甲烷检定器等气体检定器具，当甲烷、二氧化碳浓度达到1.25%，或是其它有害气体浓度超过表5.3.2-1规定时，应停止检查并立即撤出。

表5.3.2-1    渗滤液通道与其他可能产生沼气的容器内有害气体最高允许浓度

| 名 称 |  | 最高允许浓度(％) |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | CO | 0.24 |
| 氮氧化物 (换算成NO2) | NOx | 0.025 |
| 二氧化硫 | SO2 | 0.05 |
| 硫化氢 | H2S | 0.066 |
| 氨 | NH3 | 0.4 |

25 散发有毒有害气体或者粉尘物质的，应采取密闭措施或者其他防护措施。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置。

26 每月应对全厂的蚊蝇、鼠类等情况进行检查，生产车间及其他蚊蝇密集区应定期进行消杀，并应对其卫生条件、危险程度和消杀效率进行评估，发现问题应及时调整消杀方案。场区应保持干净整齐，绿化美化。

27 填埋场场区内道路、排水等设施应定期检查维护，发现异常及时修复。场区内供电设施、电器。照明设备、通讯管线等应定期检查维护场区内各种机械设备应进行必要的日常维护保养，并应按有关规定进行大，中、小修。

28 场区内避雷、防爆等装置应由专业人员按有关标准进行检测维护。

29 场区内的各种交通、告示标志应定期检查、更换。

30 场区内的各种消防设施、设备应进行定期检查、更换。

31 做好技术档案管理，妥善保存采购原材料的原始单据。炉膛温度曲线保存期不少于3年；

32 焚烧厂按表5.3.2-2设备检修等级要求，制订设备定期检修计划，加强计划检修管理制度。

表5.3.2-2                     设备检修等级

| 检修等级 | 检修等级的含义 |
| --- | --- |
| A级检修 | 对焚烧厂主设备进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复、提高设备性能的检修方式。 |
| B 级检修 | 针对焚烧厂某些主设备存在问题，对其进行解体检查和修理的检修方式。B级检修可根据主设备状态评估结果，有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。 |
| C 级检修 | 根据设备的磨损、老化规律，有重点地对焚烧厂主设备及其辅助设备进行检查、评估、修理、清扫的检修方式。C 级检修可进行少量零件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施部分A 级检修项目或定期滚动检修项目。 |
| D 级检修 | 当焚烧厂主设备总体运行状况良好，而对主要设备的附属系统和设备进行消缺的检修方式。D 级检修除进行附属系统和设备的消缺外，还可根据设备状态的评估结果，安排部分C级检修项目。 |

33 垃圾堆肥厂内经过各处理工序的筛余物、残留物，应采用卫生填埋或焚烧等方式进行无害化处置。

34 垃圾堆肥厂应加强对垃圾原料及主发酵工序中渗沥液的管理，应将集(储)料坑等场所的垃圾渗沥液引入污水井内，并应及时抽至污水池。污水池不应溢出，超过回喷利用量的渗沥液应通过罐车输送等措施及时送至处理设施进行无害化处理。

35 抢修人员到达事故现场后，必须立即设置安全警戒区和警示标志，并应采取防护措施。

36 当发现井室或构筑物内有异味时，应立即进行通风，并应进行检测，确认安全后方可进入操作。

37 进入有限空间进行抢修作业时应符合有限空间作业相关规定，特殊情况应确定具体安全措施，并应经抢修指挥部允许后方可实施。抢修作业时应设专人监护，并应随时与进入有限空间作业的抢修人员保持联系和沟通。

38 抢修作业过程中遇突发情况应立即处理。出现不能控制或威胁抢修人员安全的事态时，应立即停止现场作业，撤到安全地带，并应根据需要调整安全警戒范围。

39 厂内应制定相应的突发事件应急预案，并应重点制定针对生物性污染特征的事件有效应急预案。

40 严禁危险废物、工业废物、建筑垃圾进入生活垃圾、餐厨垃圾处理设施；城镇粪便、城市污水厂污泥和农业废物等可降解物料，宜适量进入生活垃圾堆肥处理系统。

### 5.3.3 运行维护考核指标

1 焚烧厂运行维护考核指标

（1）垃圾焚烧锅炉与烟气净化系统设备完好率≥96%；

（2）垃圾抓斗起重机设备完好率≥90%；

（3）汽轮发电机组设备完好率≥99%；

（4）消防设备设备完好率≥99%；

（5）各类变压器设备完好率≥96%；

（6）主要辅助设备完好率≥96%，其他辅助设备完好率≥80%；

（7）DCS系统的完好率达到99.9%；

（8）模拟量控制系统的完好率≥90%；

（9）计量系统完好率99%。

（10）污染物排放：烟尘浓度小于或等于10mg/m3，二氧化硫浓度小于或等于50mg/m3，氮氧化物浓度小于或等于100mg/m3。

2 堆肥厂运行维护考核指标

（1）含水率宜为40％～60％；

（2）易腐有机物比例不应少于45％；

（3）碳氮比宜为(20：1)～(30：1)；

（4）重金属含量指标应符合《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172的有关规定。

（5）堆肥处理产品质量应符合《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172、《粪便无害化卫生标准》GB 7959的有关规定。

（6）垃圾堆肥厂年处理量不应低于设计能力的90％。

（7）一年中垃圾堆肥厂实际运行天数应大于300d。

3 餐厨垃圾处理厂运行维护考核指标

（1）输送带设备运行速度、物料破碎粒径符合设计要求。

（2）杂物去除率和油脂分离收集率应能达到设计要求。

（3）消化器温度波动不得大于2%。

（3）沼气中CH4体积含量应大于50%。

（4）生物脱硫后沼气中余氧含量应小于1%，民用集中供气沼气H2S≤20 mg/m3；发电沼气H2S≤200 mg/m3。

（5）脱水沼渣含水率应能达到设计要求。

（6）设施之间的防火间距必须符合《建筑设计防火规范》GB50016、《大中型沼气工程技术规范》GB/T 51063的相关要求。

### 5.3.4 生活垃圾填埋场运行管理

1 进场垃圾应登记垃圾运输车车牌号、运输单位、进场日期及时问、离场时间、垃圾来源，性质、重量等情况。

2 电脑、地磅等设备出现故障时，应立即启动备用设备保证计量工作正常进行；当全部计量系统均发生故障时，应采用手工记录，系统修复后应及时将人工记录数据输入电脑，保持记录完整准确。

3 操作人员应随机抽查进场垃圾成分，发现生活垃圾中混有违禁物料时，严禁其进场。

4 垃圾填埋区作业单元应控制在较小面积范围；雨季等季节应备应急作业单元。

5 操作人员应及时摊铺垃圾，每层垃圾摊铺厚度应控制在1m以内；单元厚度宜为2～3m；最厚不得超过6m。

6 填埋场应采用专用垃圾压实机分层连续数遍碾压垃圾，压实后垃圾压实密度应大于800kg/m3。平面排水坡度应控制在2％左右，边坡坡度应小于1：3。

7 填埋作业区应设置固定或移动式屏护网。

8 填埋场应有专人负责填埋区内道路、截洪沟，排水渠、拦洪坝，垃圾坝，洗车槽等设施的维护、保洁、清淤，除杂草等工作。

9 对场区内边坡保护层，尚未填埋垃圾区域内防渗和排水等设施应定期进行检查、维护。

10 填埋场场区内严禁捡废品。

11 对操作和管理人员应定期进行防火，防爆安全教育和演习，并定期进行检查、考核。

12 填埋区必须按规定配备消防器材，并应保持完好。

13 填埋区发现火情应及时扑灭；发生火灾的，应按场内安全应急预案，及时组织处理，事后应分析原因并采取有针对性预防措施。

14 填埋气体的处理应立足于综合利用；不具备利用条件的，应集中燃烧处理后排放。

15 填埋气体收集井、管、沟应定期进行检查、维护，清除积水、杂物，保持设施完好。

16 填埋气体收集系统上的仪表应定期进行校验和检查维护，并挂合格证。

17 竖向收集管顶部应设顶罩；与填埋区临时道路交叉的表层水平气体收集管、沟应采取临时加固措施。

18 场区内甲烷气体浓度大于1.25％时，应立即采取相应的安全措施。

19 对地表水应定期进行监测，有污染的地表水不得排入自然水体，应经相应处理后排走。

20 对地下水应定期进行监测。

21 大雨和暴雨期间，应有专人值班，巡查排水系统的排水情况，发现设施损坏或堵塞应及时组织人员处理。

22 场区内应保持地面干净、平整、无积水、无招引蚊蝇躲藏和繁殖的容器。

23 填埋区及真他蚊蝇密集区应定期进行消杀，每月应对全场的蚊蝇、鼠类等情况进行检查，并对其危险程度和消杀效率进行评估，发现问题及时调整消杀方案。

24 在鼠洞周围及鼠类必经之处应放捕鼠器或灭鼠药，24h之后应及时回收捕鼠器和清理死鼠。。

25 灭蝇、灭鼠消杀药物应安危险品规定育理。

26 填埋场运行及封场后应进行环境监测和评估。

27 填埋场开始运行前，应进行填埋场的本底环境监测。

28 埋填场环境监测项目应包括地表水、地下水、大气、臭气、填埋气体、渗沥液、噪声、苍蝇密度。具体监测方法参考相关规定：

### 5.3.5 生活垃圾焚烧厂运行管理

1 进厂垃圾应来源明确，物料种类和物流调配等应符合相关规定要求。危险垃圾严禁进入垃圾贮坑，大件垃圾应破碎后进入焚烧炉。卸料区严禁堆放垃圾和其他杂物，并应保持清洁。

2 垃圾运输车卸料时严禁越过限位装置卸料。严禁将带有火种的垃圾卸入垃圾贮坑。

3 垃圾卸料大厅等作业空间应全密闭，垃圾运输车辆应按工艺规定路线在指定区域有序卸料。

4 按照要求对进厂垃圾进行抽样化验检测，具体检测方法执行《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T 313的相关规定。

5 进厂垃圾运输车辆应整洁、密闭运输，无渗沥液遗洒、垃圾飞扬、遗撒、粘挂等现象，并符合《城市环境卫生专用设备 清扫、收集、运输》CJ/T 16中对垃圾车的相关要求。

6 应根据进厂垃圾量和垃圾特性，保证合理的燃烧空气量供给，通过自动燃烧控制，使焚烧炉燃烧工况达到规定要求。

7 焚烧厂正常运行期间，应保持炉膛负压处于-50Pa～-100Pa运行状态。

8 垃圾焚烧炉炉膛温度达到850℃时的烟气停留时间应不低于2s，余热锅炉出口烟气含氧量控制在6%～10%。垃圾燃烧工况不稳定导致垃圾焚烧炉炉膛温度无法保持在850℃以上时，必须启动辅助燃烧器进行助燃。任何工况下，炉膛内烟气停留时间达到2s时的温度应控制不超过1050℃。

9 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。

10 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后，必须进行水压试验，并应在合格后投入运行。

11 加强对余热锅炉受热面的金属监督工作，重点对水冷壁、过热器等管子检查并抽样测厚，C级以上检修测厚抽检率不得低于20%，A级检修时必须割管送检，并应对主蒸汽管道、受监压力管道进行金属监督检查工作。

12 垃圾焚烧锅炉启、停操作应严格按照启、停炉曲线与燃料量投入要求执行；应按《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485规定的炉膛温度与持续时间等要求执行。

13 液压站及液压缸、油管路完好，无泄漏，无危及安全运行的缺陷和隐患；燃油系统不存在漏油等缺陷及火灾隐患。

14 余热锅炉的维护保养应按相关标准和规定的要求执行。停炉后应及时清灰、除焦、清渣、消缺、保养。

15 垃圾焚烧锅炉系统发生运行事故时，应及时采取防止事故扩大的措施。

16 汽轮发电机组应符合下列基本技术要求：

（1）汽轮发电机组及其附属设备的运行维护应按国家有关技术规范和标准执行；

（2）凝汽式汽轮机故障停机时，应启动旁路冷凝系统，保持垃圾焚烧处理的正常进行；

（3）汽轮机主要部件不应存在影响安全运行的缺陷或隐患；超速保护装置（含自动主汽门、电子超速、机械超速保护等）及其他主要保护完好并能正常投入；

（4） 压力容器必须按规定进行检验；

（5）重要辅机及附属设备完好；

（6）汽机油系统符合防火要求；

（7）发电机和励磁机无影响安全运行的缺陷，主要保护能正常投入，励磁系统的运行方式应符合运行规程要求，并满足地方电力系统要求；

（8）反事故措施、标准、规定等技术资料应齐全；设备的检修记录、运行记录、缺陷记录、设备异动报告、试验报告、检修总结和事故分析报告应满足及时、完整和规范的要求。

17 热力设备在停（备）用期间，应按不同设备停（备）用时间的长短制订相应设备轮换要求和维护保养方法，避免锅炉、加热器、汽机等设备的腐蚀和损坏。

18 烟气净化系统运行管理应符合烟气净化系统工艺和设备的技术要求，运行工况应与垃圾焚烧炉运行工况（包括启动、关闭和故障阶段）相匹配，烟气排放指标符合要求。

19 烟气脱酸系统运行中石灰品质应符合设备技术要求，充装时应避免扬撒。石灰浆配制用水应满足设备水质性能要求。应防止石灰堵管和喷嘴堵塞。应保证中和剂当量用量，根据烟气排放在线检测结果调整中和剂流量或（和）浓度。

20 袋式除尘器投运前应按滤袋技术要求进行预喷涂。应检查风室差压，根据运行工况调整、优化反吹频率。应保持排灰正常，防止灰搭桥、挂壁、粘袋。

21 活性炭喷入系统应严格控制活性炭品质和当量用量，应防止活性炭仓高温。活性炭贮存及输送过程中应采取防爆措施，活性炭输送管线应考虑设置静电消除设备。

22 配置NOx脱除系统的焚烧厂，应对NOx脱除系统进行有效维护和监测，确保NOx的脱除效果满足要求。

23 焚烧产生的炉渣和飞灰应按照规定分别进行妥善处理或处置。经常巡视、检查炉渣收运设备和飞灰收集与贮存设备，并应做好出厂灰渣量、车辆信息的记录、存档工作。

24 炉渣填埋作业的运行管理应符合《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ93的相关规定。

25 烟气净化系统产生的飞灰属危险废物，飞灰收集、输送及暂存环节应保持密闭状态。对飞灰的转移处置严格执行《危险废物转移联单管理办法》的规定。

26 焚烧厂自行进行飞灰处理后外运的应满足《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889的要求；焚烧厂自行进行飞灰处理后进入填埋场填埋的，应执行《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889的规定。

27 应及时清理疏通垃圾池内的渗滤液导排和收集设施，保证垃圾渗滤液及时从垃圾池内导排出去。

28 垃圾渗滤液、工艺废水和生活污水应按照工程建设和环境影响评价批复要求的工艺和标准处理，处理后的水质应稳定达到环境影响评价批复的水质要求。

29 渗滤液按环评规定在厂内处理达标后排入污水管网的，应在厂界处同时设置污水排放在线监测装置。在线监测内容至少应包括流量、COD、BOD、pH值、氨氮等指标。

30 渗滤液处理厌氧段的渗滤液甲烷气体必须可靠处置。当具备收集利用条件时，应采取安全可靠的收集利用设施回收利用。当不具备回收利用条件时，应就地设置火炬燃烧处理。火炬点火装置应具备自动点火功能。

31 垃圾热值分析仪、物料成分分析仪、汽水油分析仪器、环保检测设备等应由质量技术监督部门定期进行技术检查、校准。

32 化验过程中的烘干、消解、使用有机溶剂和挥发性强的试剂的操作必须在通风橱内进行，严禁使用明火直接加热有机试剂。

33 对于易燃、易爆、剧毒试剂应有明显的标志，分类、妥善专门保管。

34 对入厂化学药剂应有合格质量检测证件。

35 垃圾物理成分、元素、水分与热值分析，余热锅炉补水、炉水、凝结水、蒸汽品质以及热力系统疏水、循环冷却水应按相关标准取样分析，并达到规定的品质要求。

36 应定期检查通风、除臭系统的运行状况，保证其有效性。

37 各类水泵因故障停运检修时，应关闭出入口阀门，并停掉电源，挂上警示牌。

38 应定期检查循环水系统，定期对系统进行清洗、除垢等操作，定期活动各活动部件。循环水质应按试验确定的浓缩倍率、pH 值、碱度及碳酸盐硬度控制。

39 应定期检查机械冷却塔、冷却池水位的运转情况，定期检查淋水填料、过滤填料和通流情况。

40 油库运行管理应符合相关规范规定。

41 设备系统启、停前应做好检查和准备工作。

42 焚烧厂污染物监测项目、频次应严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485与现行政策性规定执行。

43 应对焚烧系统进行日常监测。监测时，采样期间的工况应与正常运行工况相同且不低于焚烧炉额定处理能力的75%。焚烧厂运行人员应配合实施监测人员的工作，且双方都不应任意改变运行工况。

44 应在每条垃圾焚烧线上安装烟气在线监测系统并在厂界或厂内适宜处设置公示牌，对烟气中表征焚烧系统运行性能的指标实施在线监测，在线监测内容不得少于颗粒物、HCl、SO2、NOx、O2、CO及烟气温度等指标。公示的指标与在线监测指标与检测值应保持一致，并按日和小时均值为准。

45 烟气温度的考核应根据炉膛测温布点、各点温度显示值、测温元件及仪表校准检验证明等情况判断。

46 焚烧炉渣热酌减率按照《工业固体废物采样制样技术规范》HJ/T20采样，取平均值作为判定值。

47 焚烧厂运营方对主管部门和环保部门的监测应给予配合，不得干扰监测人员的正常工作。在线监测系统应按主管部门及环保部门要求与在线监管系统联网。应定期对网络进行维护，保证数据传输真实稳定。

48 焚烧厂应每月向当地主管部门报送运行记录资料，资料内容包括进厂垃圾量与进炉处理量、焚烧炉炉膛温度、炉渣量、燃油用量、石灰用量、活性炭用量、烟气监测数据、飞灰产生量、炉渣热灼减率、发电量与上网电量等。

49 焚烧厂应请有资质的检定机构对垃圾称重计量系统进行检定，检定校准准确度等级1 级（分度值20kg），检定周期6 个月，并应满足称重计量设备的要求。主管部门有权请有资质的检定机构对垃圾称重系统的准确性进行定期或不定期的检查，焚烧厂运营方必须予以配合。

50 焚烧厂应聘请并由监管单位确认的有资质第三方机构对焚烧厂的污染物在线监测仪器定期校验。检查周期应满足在线监测设备的要求。并将检测结果报当地环保部门备案。

51 焚烧厂应每年将全厂各项设施的停运检修计划报送当地主管部门，检修前一个月向主管部门提交详细检修方案。

52 焚烧厂运营方按照《垃圾焚烧发电厂安全性评价导则》RISN-TG010 每年对安全生产操作进行自评价。并将自评价成果通过当地建设主管部门核定并上报。

### 5.3.6 生活垃圾堆肥厂运行管理

1 应做好称重记录和统计工作，并应建立台账。

2 地磅及计量设备、仪器出现故障时，应立即启动备用设备或采取替代措施保证计量工作正常进行。当自动计量系统发生故障时，应立即采用手工记录，系统修复后应及时将人工记录数据输入电脑，保持记录完整准确。

3 应保持地磅磅桥、磅槽及承重台等部位的清洁，并应及时清除地磅承重台周围的异物，以防被卡住。

4 应保证地磅的防雨顶棚完好并应定期检修维护，便于运输车辆的通行。

5 应定期校核并记录地磅的计量误差，并应由计量认证部门的专业人员进行误差调整。

6 主发酵系统应符合下列规定：

（1）原料含水率应符合《生活垃圾堆肥处理处理厂运行维护技术规程》CJJ109的要求，在环境温度低时宜取规定范围的下限值，反之取其上限值。当含水率超过规定范围时，应采取污水回喷、添加物料、通风散热等措施调整水分；

（2）当原料碳氮比超过(20：1)～(30：l)时，应通过添加其他物料进行调整。

（3）静态仓式堆肥应根据工艺技术要求及发酵原料条件，适时调整、控制主发酵期各主要技术参数，并应符合下列规定：

1）发酵仓进料应均匀；

2）发酵自然通风物料堆置高度宜为1.2m～1.5m，当在仓底设置通风沟时，自然通风的物料堆置高度可增至2m～3m；

3）发酵强制通风时，每立方米垃圾风量宜取0.05m3／min～0.20m3／min，进行非连续通风；

4）发酵仓通风风压应按堆层每升高lm，风压增加1000Pa～1500Pa计；含水率低时宜取下限，反之取上限；

5）发酵过程中，应定期测试主发酵仓升温情况，测温点应根据升温变化规律分层、分区设置；

6）必要时应进行氧浓度的测定，各测试点的氧浓度应高于5％；

7）通风次数和时间应保证发酵在最适宜条件下进行，可根据水分、温度、耗氧速率等的跟踪测试值，及时调整通风量。

（4）条形翻堆式堆肥(半动态堆肥)主发酵系统的运行应符合下列规定：

1）各条形料堆的堆置应按设计要求进行，宜采用每日1个条堆的方法布置条堆，堆积尺寸应均匀，并应符合翻堆设备的要求；

2）条形料堆的翻堆周期应根据环境温度、垃圾中水分和堆内温度上升速度等情况确定，正常气温下每周宜为2次～3次，气温较低时可减少翻堆次数；

3）翻堆设备作业时行进速度应均匀；

4）发酵完成的料堆出料时应留有10％～20％的堆料作为接种底料，新鲜垃圾堆置在接种料上部，用翻堆机翻堆搅拌；

5）可按静态工艺结合试运行情况确定通风量；通风风压应按堆层每升高lm，风压增加1000Pa～1500Pa计；灰土含量大，含水率小时宜取下限，反之取上限；

6）露天操作时，雨天应对垃圾条堆进行及时覆盖；

7）温度和氧浓度的测定应符合《生活垃圾堆肥处理处理厂运行维护技术规程》CJJ109的规定。

（5）立式发酵仓堆肥(间歇动态堆肥)主发酵系统的运行应符合下列规定：

1）立式发酵仓物料的堆置应按设计要求进行，宜采用每日进出料各1层运行；

2）立式发酵仓各层的物料充满度宜为50％～70％，堆积厚度应均匀；

3）立式发酵仓料堆上层物料由卸料装置移至下层的移动周期宜为每日1次；

4）应保持各层卸料装置正常运行及物料顺畅移至下一层；

5）可按静态工艺并根据试运行情况确定通风量；通风风压，应按堆层每升高lm，风压增加1000Pa～1500Pa计；灰土含量大，含水率小时宜取下限，反之取上限；

6）发酵温度和氧浓度的测定应符合设计要求。

（6）动态堆肥主发酵系统的运行应符合下列规定：

1）应根据实际垃圾处理量、垃圾特性、发酵温度等因素调整动态发酵设备的物料停留时间和通风量；

2）滚筒式动态发酵装置的物料充满度宜控制在25％～60％；

3）两条生产线以上的堆肥厂应安排好设备的检修时间，使全厂的年垃圾处理能力达到最大。

（7）主发酵工序的各机械设备应定期检修、维护和保养。

（8）移动式进出料设备运行完毕，应退出发酵仓，并应清除残余垃圾。

（9）仓底水沟及风沟应定期清理、疏通；定期疏通地沟盖板；定期清理、疏通风道、风管等通风设施：

（10）运行结束应及时清扫、整理固定式传送设备及周围环境。

（11）发酵仓的通风、除尘、除臭装置，应保持良好状态。作业或维护人员进入发酵仓或发酵设备前，应先开启通风设备，并应清除仓内或设备内物料。

（12）主发酵工序配备的进出料装载机和翻堆机，应配备有空调净化设备的全封闭式驾驶室。

（13）立式发酵仓出料时，仓底出料口旁不得有人滞留。

（14）静态堆肥工艺的主发酵周期不应少于7d，动态或间歇动态堆肥工艺主发酵周期视升温及保温情况定，可缩短发酵周期。

（15）发酵过程中，应测定堆体温度变化情况，主发酵过程堆层至测试点温度应在55℃以上，且持续时间不应少5d，或65℃以上，且持续时间不应少于3d。

（16）主发酵阶段主要技术指标应符合《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52的有关规定。

7 次级发酵系统应符合下列规定

（1）应根据主发酵半成品情况调整、控制通风和(或)翻堆作业。

（2）综合性次级发酵场内各作业区应保证设备通道或人员通道的畅通。

（3）次级发酵仓(场)底部风沟应定期清理、疏通。

（4）次级发酵阶段，不应再次向物料中添加污泥、粪便等具有可堆肥性的原料。

（5）应定期检修、保养次级发酵机械设备。

（6）应定期检修、保养综合性次级发酵场内有关机械设备。

（7）机械设备运行完毕时，应退出发酵仓或料堆，并应清除附着的残余物料。

（8）次级发酵仓(场)设置的通风、除臭装置应保持正常运行状态。

（9）装载机进行装卸料作业时，前后方2m内不应有人。

（10）次级发酵过程中的物料含水率宜控制在35％～45％之间。

（11）次级发酵工艺的发酵周期宜为10d～20d，主发酵周期长时宜取下限值，反之取上限值。

（12）次级发酵终止时，堆肥产品应符合《粪便无害化卫生标准》GB 7959和《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172的有关规定，并应符合下列规定：

1）含水率宜为20％～35％；

2）碳氮比(C／N)不宜大于20：l；

3）pH值宜为6.5～8.0；

4）耗氧速率应小于0.1％O2／min；

5）种子发芽指数不应小于90％；

6）发酵后的粗肥应呈棕色或黑棕色，无臭味，有土壤的霉味，手感松软，将手插入堆体，应无大的温差感。

8 堆肥产品成品库及腐熟堆场应符合下列规定：

（1）堆肥制品出厂前，应存放在有一定规模的、具有良好通风条件和防止淋雨的设施内，在梅雨季节或暴雨天气应加强防雨措施。

（2）应对进出仓库的堆肥产品进行详细的记录。

（3）库存周期宜为30d～60d。

（4）应定期对库存设施进行灭鼠灭蝇。

（5）应定期对库存场所进行清扫和整理，以保持库存场所内车辆、人员通行道路的畅通。

（6）应定期对库存设施的顶棚、支架结构进行检修，对排水沟、风沟进行疏通。

（7）应定期检修、保养库存设施内有关机械设备。

（8）机械设备运行完毕后，应退出库存场所，清除残余物料。

（9）堆肥产品堆放高度不宜大于2.5m。

（10）采用封闭式仓库结构存放堆肥产品的，应设置粉尘检测和报警装置。

9 其它规定

（1）垃圾堆肥厂环境监测项目及指标应符合国家现行标准的有关规定，并应由具备专业资质的环境机构实施监测并提供结果证明。

（2）垃圾堆肥厂自主进行的环境质量检测项目、指标及方法应符合国家现行标准的有关规定，并应符合下列规定：

（3）作业区监测项目应包括：噪声、粉尘、有害气体(H2S、NH3)、细菌总数(空气)；

（4）厂区环境质量检测内容应包括：有害气体(H2S、NH3)、噪声、蝇类密度和臭气等级。

（5）垃圾堆肥厂厂内进行全面检测的频率应符合下列规定：

1）作业区环境质量检测应每月进行1次；

2）厂区环境质量检测应每季度进行1次。

（6）堆肥原料检测项目及频率应符合下列规定：

1）检测项目应包括：组分、密度、含水率、有机物、碳氮比；

2）检测频次均应为每月1次。

（7）堆肥产品检测项目及频率应符合表5.3.6的规定：

表5.3.6               堆肥产品检测项目及频率

| 序号 | 项目 | 频率 | 序号 | 项 目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 密度 | 每月1～2次 | 8 | 总磷 | 每季1次 |
| 2 | 粒度 | 每月1～2次 | 9 | 总钾 | 每季1次 |
| 3 | 含水率 | 每月1～2次 | 10 | 镉 | 每季1次 |
| 4 | pH值 | 每月1～2次 | 11 | 汞 | 每季1次 |
| 5 | 大肠菌值 | 每季1次 | 12 | 铅 | 每季1次 |
| 6 | 有机质 | 每季1次 | 13 | 铬 | 每季1次 |
| 7 | 总氮 | 每季1次 | 14 | 砷 | 每季1次 |

（8）化验与检测人员应对检测样品编号、登记。化验检测报表应按年、月、日逐一分类整理归档，检验数据结果宜采用计算机处理及管理。

（9）各种仪器、设备、药品及检测样品应分门别类摆放整齐，并应设置明显标志。

（10）堆肥工艺参数的检测内容、频率、方法及堆层检测点的设置均应符合《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ52的有关规定。

（11）物料的化验与检测方法应符合下列规定：

1）物料的采样、制样应符合《生活垃圾采样和分析方法》CJ／T 313的规定；

2）物料的pH值、有机质、总铬、汞、镉、铅、砷、总氮、总磷、总钾等指标的测定方法应符合国家现行城市生活垃圾化学成分测定方法相关标准的规定；

3）物料的蛔虫卵、(粪)大肠菌值等指标的测定方法应符合《粪便无害化卫生标准》GB 7959的规定；

4）垃圾渗沥液检测方法应符合国家现行水质分析方法相关标准和生活垃圾渗沥水理化分析和细菌学检验方法相关标准的规定。

（12）当进厂生活垃圾性状发生明显改变时，对原料和产品应增加检测频率。

（13）Ⅱ类以上垃圾堆肥厂(含Ⅱ类)应能够自行检测本规程中规定的检测项目。

### 5.3.7 餐厨垃圾处理厂运行管理

1 调节池、厌氧消化反应器等构筑物内的浮渣、杂物和沉砂等应定期清理。应保持设施、设备清洁，及时处理跑、冒、滴、漏等问题。破袋机、破碎机等运行期间应定时巡检，及时清理卡住和缠绕的杂物。

2 对正在运行的机械设备应进行定期巡检，设备运行应稳定、正常，并应定期对备用机械设备进行检查，各种机电设备的运转部位有无异常的噪声、温升、振动和漏电等现象，对检查不合格的设备应及时进行维修。

3 对原料的TS、VS、氨氮和pH值宜进行定期检测，当不能满足厌氧消化器进料要求时，应对原料进行调配。

4 厌氧消化器的启动调试应符合下列规定：

（1）厌氧活性污泥宜取自同类物料厌氧消化器；

（2）厌氧活性污泥量宜为消化器有效容积的10%~30%，污泥浓度宜大于10kgVSS/m3；

（3）厌氧消化器启动过程应逐步增加至设计负荷。

5 厌氧消化器的运行和维护应符合下列规定：

（1）应对料液、污泥、沼气等运行指标定期进行化验或监测，检测项目和周期可按表5.3.7-1、5.3.7-2、5.3.7-3的规定执行，并应根据化验和监测数据调整厌氧消化器的各项运行参数至设计要求；

表5.3.7-1             料液分析化验项目及检测周期表

| 检测周期 | 分析项目 |
| --- | --- |
| 每日 | pH值 |
|  | 温度 |
|  | CODCr |
|  | SS |
|  | TS |
|  | VSS |
|  | 氨氮 |
|  | 挥发性有机酸 |
| 每周 | 氯化物 |
|  | MLVSS |
|  | 总固体 |
|  | 溶解性固体 |
| 每6个月 | BOD5 |

表5.3.7-2                污泥分析化验项目及检测周期表

| 检测周期 | 分析项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 含水率 |  |
| 每周 | pH值 |  |
|  | 有机组分 |  |
|  | 脂肪酸 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 上清液 | 总磷 |
|  |  | 总氮 |
|  |  | 悬浮物 |
| 每月 | 粪大肠菌群 |  |
|  | 矿物油 |  |
|  | 挥发酚 |  |

表5.3.7-3               沼气分析化验项目及检测周期表

| 检测周期 | 分析项目 |
| --- | --- |
| 每日 | 沼气产量 |
|  | 沼气压力 |
|  | 沼气温度 |
| 每周 | 热值 |
|  | 沼气含水率 |
|  | 沼气中甲烷含量 |
|  | 沼气中硫化氢含量 |
| 每月 | 沼气全组分分析 |
|  | 沼气中氧气含量 |

（2）厌氧消化器的排泥量和排泥频率应根据污泥浓度分布曲线确定；

（3）厌氧消化器应保持正压，当沼气压力低于规定值时，应立即采取措施；

（4）应定期检查溢流管，不得堵塞；

（5）厌氧消化器的反应温度应保持稳定；

（6）当采用热交换器换热时，应每日测量热交换器进出口的水温。

6 厌氧消化器连续运行3~5年后，宜清理检修1次，并应符合下列规定：

（1）应关闭进出厌氧消化器的相关阀门；

（2）厌氧消化器停用泄空时，排出的沼液应妥善处理；

（3）热交换器中的水应放空；

（4）厌氧消化器再启动时，应符合厌氧消化器启动调试相关规定。

7 厌氧消化器停产备用时，消化器内温度应保持在10℃以上，水位不宜低于消化器高度的1/2，并应定期检查，及时补充营养基质。

8 沼气净化装置的运行维护应符合下列规定：

（1）应定期排除脱水、脱硫装置中的冷凝水。当室外温度接近0℃时，应每天排出冷凝水，排水时应防治沼气泄露。

（2）生物脱硫启动运行正常后，应定期检查脱硫前后硫化氢浓度变化，硫化氢去除率应满足后端工艺设计要求。当发现脱硫效率明显下降时，应及时补充循环营养液。塔内填料应6~12个月清洗1次。

（3）应定期检查干法脱硫塔前后硫化氢浓度、沼气压力变化，当达不到设计要求时应更换脱硫剂或进行脱硫剂再生。

（4）干法脱硫再生应符合下列规定：

1）当采用塔内脱硫剂再生时，应关闭沼气进出口阀门，打开旁通管路和放散管路阀门；

2）当采用在线脱硫剂再生时，应根据沼气中硫化氢含量确定空气掺混量及空气流速，塔内温度应低于70℃，脱硫塔出口处沼气中氧含量应小于1%；

3）脱硫剂进行2次~3次再生后应及时更换，更换脱硫剂时操作人员应戴防毒面具，室内应进行通风；

4）废脱硫剂堆放在室外空地上时应适当浇水，不得产生自燃，废脱硫剂的处置应符合环境保护的要求。

9 膜式气柜的运行和维护应符合下列规定：

（1）吹膜风机应处于连续运行状态；

（2）进出气柜的阀门开关应灵活；

（3）凝水器中冷凝水应及时排除；

（4）当独立式膜式气柜内外膜之间的甲烷浓度超过正常值时，应停产检修；

（5）应定期对气柜压板、地脚螺栓的防腐层进行检查，当出现破损时应及时进行修补。

10 应每天对厌氧消化器、气柜的安全水封液位进行可靠性检查。当室外温度接近0℃时，应对水封内介质采取防冻措施。

11 调压装置的运行维护应符合下列规定：

（1）调压装置的巡检内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表等设备的运行工况，不得有泄漏等异常情况；

（2）寒冷地区在采暖期前应检查调压装置的采暖及保温情况；

（3）当发现沼气泄露及调压器有喘息、压力跳动等问题时应及时处理；

（4）应及时清除调压装置各部位的油污、锈斑，不得有腐蚀和损伤。

12 操作人员进入料坑、厌氧消化器、沼气气柜、阀门井和检查井等作业前，应采取安全防护措施，并应符合下列规定：

（1）应放散沼气，再进行通风换气，当确认安全后，方可进入；

（2）操作人员应佩戴个人防护用具，并应设专人监护，作业人员应轮换操作；

（3）作业期间，厌氧消化器、气柜内应持续通风和监测。

13 当对厌氧消化器、生物脱硫装置、放散火炬等检修需要高空作业时，作业人员不应少于2人，并应系安全带和安全帽，在确保安全时，方可攀高作业。

14 沼气输配管网、沼气引入管、室内沼气管道、用户设施的运行和维护应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的有关规定。

15 工艺管道应定期进行巡检，发现问题应及时采取有效的处理措施，并应做好巡检记录。

16 当发现沼气管道泄露时，应及时对设施、设备进行修补或更换。当管道附件丢失或损坏时，应及时修复。

## 5.4  突发事件应急处置

1 处理厂应急部门应与上级主管部门突发事件应急处置相关机构保持密切联系。

2 处理厂厂遇到或出现突发事件时，应按下列程序处理：

（1）立即采取施救措施，保护现场工作人员，避免或减少人员伤亡；

（2）立即采取必要措施防止事故扩展及次生灾害造成危害扩大；

（3）立即向上级部门报告，并通报有关部门、单位，必要时协同处理突发事件；

（4）组织厂内外专家会商，制定应急处置对策、措施；

（5）实施应急预案，并将处置结果报告上级部门，通报有关部门、单位。

3 应建立专用设施、设备储备机制，设置（配置）相应的应急场地、容器、动力设备（如柴油发电机）、运输设备等。

4 当垃圾处理厂自有设备不能满足突发事件应急处置的需要时，应由上级部门对行业资源进行统筹。

5 应根据气象预报或可靠信息，采取积极措施或实施应急预案应对自然灾害。